附件三 ：

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验家具报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格（L*W*H）mm（几台） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 定制通风柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地式通风柜 | 1500*1000*2350 | 台 |  |  |  | 结构：全钢结构，新型通风柜，同步轮移门设计。 柜体：上下柜体采用1.0~1.2mm厚冷轧钢板制作，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂。具有良好的耐化学腐蚀性能。 内衬及导流板：采用5mm厚防腐抗化板，具有耐酸碱有机溶剂实验室专用抗蚀材质。三风道设计，无排风死角。 视窗移门：采用5mm厚钢化玻璃制作，采用无段同步轮式平衡升降系统，视窗可任意停在任一位置。 平衡配重：采用配重箱设计,同步带联接。 集气风罩：采用白色PP制作，出风口直径为250MM/315mm 照明：配LED日光加灯罩不与通风柜内气流接触，易更换。 插座：采用实验室专用万用插座，带防水盖，整洁美观，可插各种插头使用。 配电装置：包括由电源控制、风机控制、照明控制和风量调节用电控制等组成的综合控制系统。 调整脚：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 |
| 2 | 通风柜 | 1500*1000*2350 | 台 |  |  |  | 结构：全钢结构，新型通风柜，同步轮移门设计。 柜体：上下柜体采用1.0~1.2mm厚冷轧钢板制作，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂。具有良好的耐化学腐蚀性能。 内衬及导流板：采用5mm厚防腐抗化板，具有耐酸碱有机溶剂实验室专用抗蚀材质。三风道设计，无排风死角。 台面:采用12.7mm厚实芯理化板边沿加厚至25.4mm.四边倒角抛光打磨处理。具有耐酸碱、耐腐蚀、韧性强等特点。台前设拦水沿，防止水液外溢。 视窗移门：采用5mm厚钢化玻璃制作，采用无段同步轮式平衡升降系统，视窗可任意停在任一位置。 平衡配重：采用配重箱设计,同步带联接。 集气风罩：采用白色PP制作，出风口直径为250MM/315mm 照明：配LED日光加灯罩不与通风柜内气流接触，易更换。 插座：采用实验室专用万用插座，带防水盖，整洁美观，可插各种插头使用。 配电装置：包括由电源控制、风机控制、照明控制和风量调节用电控制等组成的综合控制系统。 调整脚：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | ZYF-6C-7.5kw | 台 |  |  |  | 1、风量风压需满足设计风量风压，偏差范围不得超过3%；应符合GB/T 1236-2016《工业通风机用标准化风道进行性能试验》的要求 2、风机需通过AMCA认证和CE认证，提供认证证书，应提供生产厂家安全生产证书； 3、风机需通过中国节能认证，提供中国节能产品认证证书，且风机需具有二级能效标识； 4、风机需通过国家防爆认证BT4和CT4，提供国家防爆认证证书；风机传动保证在临界速度下运行，且叶轮和轴必须通过静态和动态平衡，并提供静动平衡的试验报告。 5、风机选用耐腐蚀玻璃钢外壳采用RTM技术，外壳有人孔配置，叶轮清洁方便并有排水装置设计以减少故障。； 6、轴封：风机轴承由S45C材质制作，以防止有毒有害气体的泄漏 7、叶轮采用耐腐蚀玻璃钢材质制作，叶轮动平衡符合ISO1940规范中的2.5mm/s等级；转子动平衡精度不低于G2.5级，且能24小时连续运行 8、风机底座应符合API673-2002第3.4条的规定，底座应用钢材焊接的单体整体结构，风机机组震动等级符合IS02372规范中4.5mm/s等级。 |
| 2 | PP活性炭箱 | 8000m³/h | 个 | 1 |  |  | 一、设备组成：该设备采用方形筒设计，内设活性炭吸盒，以插片的形式布置于设备内部；设备设计成可活动、自由拆卸模式，方便以后使用过程中的活性炭更换与设备维修。操作简便。 二、网盒中的活性炭吸附量达60%,过滤效率等级可达F5. 三、吸附箱根据不同的通风量设计不同的体积以达到处理效果，并且根据需要及风机配置配备不同数量的活性炭及活性炭盒。 |
| 3 | 风机软连接 |  | 套 | 1 |  |  | 定制（根据主风管与风机进风口规格） |
| 4 | 风机设备基础 |  | 项 | 1 |  |  | 1.水泥浆（水灰比0.4-0.5）结合层一道 2.20厚M15干混地面砂浆 3.其它满足设计、施工及验收规范要求 |
| 5 | 风机减震垫 |  | 个 | 4 |  |  | 可调式低频阻尼钢弹簧减振器在额定荷载下对应垂直自振频率2.3Hz-4.9Hz，阻尼比为0.02-0.06，挠度可达75mm 产品特点: 安装灵活性大，稳定性好，固有频率低，隔振效果显著等优点 产品材质: 优质钢材，优质橡胶 |
| 6 | 风机电缆线（变频至风机） | YJV-5*6 | m | 25 |  |  | 三电、塔牌 |
| 7 | 设备吊装 |  | 项 | 1 |  |  | 吊车 |
| 8 | PP风管及连接件 | δ=3mm (圆管) | ㎡ | 10.00 |  |  | 1、材质：耐酸碱腐蚀PP风管（聚丙烯）； 2、厚度：3mm 3、连接方式：焊接连接； 4、可提供材质检验报告； |
| 9 | PP风管及连接件 | δ=6mm (方管) | ㎡ | 45.00 |  |  | 1、材质：耐酸碱腐蚀PP风管（聚丙烯）； 2、厚度：6mm 3、连接方式：焊接连接； 4、可提供材质检验报告； |
| 10 | 电动调节阀 | 原有通风柜 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 集成变频控制柜 | （国标定制，冷轧钢板喷涂，符合CCC认证；含开关电源、断路器等；输入：380VAC，含相关辅助控制配置元件正泰）-7.5KW | 台 | 1 |  |  | 控制柜必须符合符合强制性认证规则，具有动力柜CCC认证证书；具有控制柜CCC认证书 --排风静压控制，接收静压传感器信号，并以此调节风机变频运行； --ＰＩＤ调节排风静压，稳定压力时间需要快速、稳定，系统压力破坏后，必须在2秒内稳定压力在设定值，控制精度±10Pa； --故障报警反馈功能，机组缺风、过滤器堵塞、系统故障等报警信息 --就地/远程操作功能 --故障时，应急启停功能 --与通风设备联动启停、一键启停、定时启停 |
| 12 | 排风变频器 | 7.5kw | 台 | 1 |  |  | 采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。 |
| 13 | 静压传感器 |  | 个 | 1 |  |  | 两线制： 0-5VDC,0～10VDC 或4～20MA 的高电平输出，供电电源：24V DC； 精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18℃～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃。 量程：0～50Pa/0～5000Pa；0～±25Pa/0～±2500Pa。 介质：适用于空气或非导电气体。 |
| 14 | 风阀控制线 | RVV 2*1.0 | 米 | 80 |  |  | 国标 |
| 15 | 静压传感器控制线 | RVVP 3*1.0 | 米 | 25 |  |  | 国标 |
| 16 | PVC穿线管 |  | 米 | 40 |  |  | PVC材质 |
| 17 | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 角钢/玻璃胶/固定拉杆/螺丝 |
| 18 | 玻璃拆除 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 拆除后PP板封窗 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 小计 |  | 现场由甲方将6平方动力线引至变频器位置 |  |  |  |  |  |
| 运输、安装 |  |  |  |  |  |  | 含人工、差旅费，根据实际路程与货物多少来计算 |
| 税费 |  |  |  |  |  |  | 增值费发票 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  | 含安装、运输及税金 |
| 1.以上产品质量保证一年，详见合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.以上产品的颜色、款式及各种结构以最终生产前的确认图纸为准； |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.以上报价有效期为至报价之日起30天以内有效； |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.四川莱博瑞实验设备有限公司对本报价拥有最终解释权。 |  |  |  |  |  |  |  |