附件三：

每月一次对会理市人民医院门诊综合楼所有消防系统，及消防安全隐患进行检查并维护保养，具体内容如下：

维保公司应依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，制定相应的消防维保工作计划并进行操作。

我院消防维保涉及系统：

火灾自动报警系统、消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统。

（一）、火灾自动报警系统

1.用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

4.检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6.检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7.检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

8.每月对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

9.每月对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

10.每月检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

11.每月测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

（二）、消防联动系统（含防排烟系统）

1.检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2.测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

3.测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

4.测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

5.测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

6.检查试验联动警铃的功能是否正常；

（三）、自动喷水灭火系统

1.检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3.检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

4.检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5.检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6.试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7.检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8.检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9.检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10.检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11.对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（四）、室内消防栓系统

1.检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2.检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

3.检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

4.检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

5.试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

6.试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7.检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

8.检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

9.检查止回阀启闭是否灵活、有效；

10.对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（五）每月检测后出具相关的消防检测报告，每年出具年度消防评估报告。公司具备消防维保一级资质。