附件三：

污水处理设备技术参数

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 传染性废水处理系统 |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 人工格栅 |  | 套 | 1 |
| 2 | 030302007002 | 臭氧发生器 | 1.名称：臭氧发生器 2.规格：Q=5m³/h，H=7m,P=0.37Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 3 | 030109012003 | 调节池污水泵 | 1.名称：调节池污水泵 2.规格：Q=6m³/h，H=12m,P=0.55Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 4 | 030817006004 | 调节池液位计 | 1.名称：调节池液位计 2.规格：0-5m 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 5 | 030109012005 | 事故池污水泵 | 1.名称：事故池污水泵 2.规格：Q=6m³/h，H=12m,P=0.55Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 6 | 030817006006 | 事故池液位计 | 1.名称：事故池液位计 2.规格：0-5m 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 7 | 030108001007 | 曝气风机 | 1.名称：曝气风机 2.规格：风量0.7m3/hh，出口压力24.5KPa，功率1.3Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 8 | 030109012008 | 污泥回流泵 | 1.名称：污泥回流泵 2.规格：Q=3.6m³/h，H=9.7m,P=0.37Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 9 | 030225002009 | 污水一体化处理设备 | 1.名称：污水一体化处理设备 2.规格：20m³/d,L×B×H=1.5m*3.5m*2m，不锈钢材质 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
|  |  | 非传染性废水处理系统 |  |  |  |
| 10 | 03B010 | 机械格栅 沟宽0.6，沟深1m，栅隙5mm，功率0.75Kw |  | 套 | 1 |
| 11 | 030109012011 | 提升池污水泵 | 1.名称：提升池污水泵 2.规格：Q=40m³/h，H=10m,P=2.2Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 12 | 030817006012 | 提升池液位计 | 1.名称：提升池液位计 2.规格：0-5m 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 13 | 030109012013 | 调节池污水泵 | 1.名称：调节池污水泵 2.规格：Q=40m³/h，H=10m,P=2.2Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 14 | 030817006014 | 调节池液位计 | 1.名称：调节池液位计 2.规格：0-5m 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 15 | 040602017015 | 潜水搅拌机 | 1.类型：潜水搅拌机 2.材质：304不锈钢 3.规格、型号：1.5kw 4.其余详见设计 | 台 | 2 |
| 16 | 030109012016 | 事故池污水泵 | 1.名称：事故池污水泵 2.规格：Q=40m³/h，H=10m,P=2.2Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 17 | 030817006017 | 事故池液位计 | 1.名称：事故池液位计 2.规格：0-5m 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 18 | 040602017018 | 反应池搅拌机 | 1.类型：反应池搅拌机 2.材质：304不锈钢 3.规格、型号：1.5kw 4.其余详见设计 | 台 | 3 |
| 19 | 030301001019 | PAC溶药装置 | 1.类型：PAC溶药装置 2.规格、型号：V=1000L,搅拌功率1.5Kw 3.其余详见设计 | 台 | 1 |
| 20 | 030109012020 | PAC加药泵 | 1.名称：PAC加药泵 2.规格：加药量0~55L/h 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 21 | 030301001021 | PAM溶药装置 | 1.类型：PAM溶药装置 2.规格、型号：V=1000L,搅拌功率1.5Kw 3.其余详见设计 | 台 | 1 |
| 22 | 030109012022 | PAM加药泵 | 1.名称：PAM加药泵 2.规格：加药量0~55L/h 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 23 | 030109012023 | 排泥泵 | 1.名称：排泥泵 2.规格：Q=10m³/h，H=10m,P=1.1Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 3 |
| 24 | 03B024 | 锯齿堰 |  | m | 8 |
| 25 | 03B025 | 挡渣板 |  | m | 8 |
| 26 | 030113022026 | 二氧化氯发生器 | 1.名称：二氧化氯发生器 2.规格：有效率2kg/h，功率2kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 27 | 030301001027 | 脱氯剂溶药装置 | 1.类型：脱氯剂溶药装置 2.规格、型号：V=1000L,搅拌功率1.5Kw 3.其余详见设计 | 台 | 1 |
| 28 | 030109012028 | 脱氯剂加药泵 | 1.名称：脱氯剂加药泵 2.规格：加药量0~55L/h 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 29 | 040602046029 | 余氯在线监测仪 | 1.类型：余氯在线监测仪 2.材质：详见设计 3.规格、型号：详见设计 | 台 | 2 |
| 30 | 040602046030 | COD在线监测仪 | - 类型：COD在线监测仪 2.材质：详见设计 - 3.规格、型号：详见设计 | 台 | 1 |
| 31 | 030602001031 | 超声波明渠流量 | 1.名称：超声波明渠流量 2.型号：详见设计 3 规格：详见设计 | 台 | 1 |
| 32 | 030602001032 | 巴歇尔流量槽 | 1.名称：巴歇尔流量槽 2.型号：详见设计 3 规格：详见设计 | 台 | 1 |
|  |  | 酸性废水预处理系统 |  |  |  |
| 33 | 030605001033 | PH计 | 1.名称：PH计 2.型号：详见设计 3 规格：详见设计 | 套 | 1 |
| 34 | 040602017034 | 反应搅拌机 | 1.类型：反应搅拌机 2.材质：详设计 3.规格、型号：P=2.2kw 4.其余详见设计 | 台 | 1 |
| 35 | 030301001035 | 碱溶药装置 | 1.类型：碱溶药装置 2.规格、型号：V=200L,搅拌功率0.37Kw 3.其余详见设计 | 台 | 1 |
| 36 | 030113021036 | 酸储药桶 | 1.名称：酸储药桶 2.型号、规格：V=200L 3.材质：详设计 | 台 | 1 |
| 37 | 030109012037 | 中和池排水泵 | 1.名称：中和池排水泵 2.规格：Q=20m³/h， H=13m,P=2.2Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 38 | 030817006038 | 中和池超声波液位计 | 1.名称：中和池超声波液位计 2.规格：0-5m 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
|  |  | 含氰废水预处理系统 |  |  |  |
| 39 | 030605001039 | pH /ORP计 | 1.名称：pH /ORP计 2.型号：详见设计 3 规格：详见设计 | 套 | 1 |
| 40 | 040602017040 | 反应搅拌机 | 1.类型：反应搅拌机 2.材质：详设计 3.规格、型号：P=2.2kw 4.其余详见设计 | 台 | 1 |
| 41 | 030301001041 | 次氯酸钠溶药装置 | 1.类型：次氯酸钠溶药装置 2.规格、型号：V=200L,搅拌功率0.37Kw 3.其余详见设计 | 台 | 1 |
| 42 | 030109012042 | 破氰池排水泵 | 1.名称：破氰池排水泵 2.规格：Q=20m³/h，H=13m,P=2.2Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 43 | 030817006043 | 破氰池超声波液位计 | 1.名称：破氰池超声波液位计 2.规格：0-5m 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
|  |  | 污泥处理系统 |  |  |  |
| 44 | 040602017044 | 污泥池搅拌机 | 1.类型：污泥池搅拌机 2.材质：详设计 3.规格、型号：0.75Kw 4.其余详见设计 | 台 | 1 |
| 45 | 030109012045 | 污泥提升泵 | 1.名称：污泥提升泵 2.规格：Q=10m³/h，H=10m,P=1.1Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 46 | 030817006046 | 污泥池超声波液位 | 1.名称：污泥池超声波液位 2.规格：详设计 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 47 | 030113021047 | 污泥调理罐 | 1.名称：污泥调理罐 2.型号、规格：V=2m³，搅拌功率1.5Kw,配超声波液位计 3.材质：详设计 | 台 | 1 |
| 48 | 030109012048 | 污泥进料泵 | 1.名称：污泥进料泵 2.规格：Q=8m³/h，H=60m,P=3Kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 49 | 040602025049 | 板框压滤机 | 1.名称：板框压滤机 2.规格：过滤面积40㎡，自动拉板 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 50 | 030106005050 | 带式输送机 | 1.名称：带式输送机 2.规格：皮带宽度600，功率0.75Kw,皮带长度6m 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 51 | 030301001051 | 絮凝剂溶药装置 | 1.类型：絮凝剂溶药装置 2.规格、型号：V=200L,搅拌功率1.5Kw 3.其余详见设计 | 台 | 1 |
| 52 | 030109012052 | 絮凝剂加药泵 | 1.名称：絮凝剂加药泵 2.规格：加药量0~27L/h 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
|  |  | 废气处理系统 |  |  |  |
| 53 | 030113004053 | 活性碳吸附箱 | 1.名称：活性碳吸附箱 2.规格：2000m³/h 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 54 | 030113004054 | UV光解除臭箱 | 1.名称：UV光解除臭箱 2.规格：2000m³/h,1.5kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 55 | 030108001055 | 离心风机 | 1.名称：离心风机 2.规格：2000m³/h,2.2kw 3.其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 56 | 030501003056 | 控制系统 | 1.名称：控制系统 2.规格：PLC控制，触摸屏操作界面 3.其余满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 57 | 031001001057 | 镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：DN40 4.连接形式：焊接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 73.00 |
| 58 | 031001003058 | 不锈钢管 DN20 | 1.安装部位：室外 2.介质：臭氧 3.规格、压力等级 ：DN200 4.连接形式：焊接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 30.00 |
| 59 | 031001001059 | 镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：DN80 4.连接形式：焊接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 57.00 |
| 60 | 031001001060 | 镀锌钢管 DN200 | - 安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：DN200 - 4.连接形式：焊接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 40.00 |
| 61 | 040502007061 | 风管盲板 DN200 | 1.材质及规格：镀锌钢板 DN200 2.连接形式：焊接 | 个 | 1 |
| 62 | 031001001062 | 镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：DN150 4.连接形式：焊接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 4.00 |
| 63 | 031003001063 | 蝶阀 DN40 | 1.类型：蝶阀 2.材质：镀锌 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 10 |
| 64 | 031003001064 | 止回阀 DN40 | 1.类型：止回阀 2.材质：铸铁 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 7 |
| 65 | 031001006065 | PVC钢丝软管 DN50 | 1.安装部位：室外 2.介质：详见设计 3.规格、压力等级 ：DN50 4.连接形式：粘接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 39.00 |
| 66 | 031003001066 | 蝶阀 DN80 | 1.类型：蝶阀 2.材质：铸铁 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：焊接连接 | 个 | 2 |
| 67 | 031003001067 | 止回阀 DN80 | 1.类型：止回阀 2.材质：铸铁 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：焊接连接 | 个 | 2 |
| 68 | 031001002068 | 钢管 DN200 | 1.安装部位：室外 2.介质：详见设计 3.规格、压力等级 ：DN200 4.连接形式：焊接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 3.00 |
| 69 | 031003003069 | 长杆闸阀 DN200 | 1.类型：长杆闸阀 2.材质：铸铁 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：焊接连接 | 个 | 2 |
| 70 | 031001006070 | PVC塑料管 DN200 | 1.安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：PVC塑料管 DN200 4.连接形式：粘接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 5.00 |
| 71 | 031001006071 | PVC塑料管 DN80 | - 安装部位：室外 - 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：PVC塑料管 DN80 4.连接形式：粘接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 7.50 |
| 72 | 031001006072 | PVC塑料管 DN40 | 1.安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：PVC塑料管 DN40 4.连接形式：粘接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 34.00 |
| 73 | 031002001073 | 不锈钢支架 | 1.材质：不锈钢支架 2.管架形式：综合 | Kg | 433.50 |
| 74 | 031001002074 | 钢管 DN50 | 1.安装部位：室外 2.介质：详见设计 3.规格、压力等级 ：钢管 DN50 4.连接形式：焊接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 4.00 |
| 75 | 031003001075 | 蝶阀 DN50 | 1.类型：蝶阀 2.材质：铸铁 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |
| 76 | 031003001076 | 止回阀 DN50 | 1.类型：止回阀 2.材质：铸铁 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |
| 77 | 031003010077 | 橡胶软接头 DN50 | 1.类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |
| 78 | 031001002078 | 钢管 DN65 | 1.安装部位：室外 2.介质：详见设计 3.规格、压力等级 ：钢管 DN65 4.连接形式：焊接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 8.00 |
| 79 | 031003001079 | 蝶阀 DN65 | 1.类型：蝶阀 2.材质：铸铁 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |
| 80 | 031003010080 | 橡胶软接头 DN65 | 1.类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |
| 81 | 031003003081 | 风量调节阀 DN200 | - 类型：风量调节阀 2.材质：镀锌 3.规格、压力等级：DN200 - 4.连接形式：焊接 | 个 | 2 |
| 82 | 031001001082 | 镀锌钢管 DN250 | 1.安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：DN250 4.连接形式：焊接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 12.00 |
| 83 | 040502007083 | 风管盲板 DN250 | 1.材质及规格：镀锌钢板 DN250 2.连接形式：焊接 | 个 | 1 |
| 84 | 031001006084 | PVC塑料管 DN15 | 1.安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：PVC塑料管 DN15 4.连接形式：粘接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 53.00 |
| 85 | 031003001085 | 球阀 DN15 | 1.类型：球阀 2.材质：UPVC 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：详见设计 | 个 | 18 |
| 86 | 031003001086 | Y型过滤器 DN15 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：UPVC 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：详见设计 | 个 | 11 |
| 87 | 031003001087 | 背压阀 DN15 | 1.类型：背压阀 2.材质：UPVC 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：详见设计 | 个 | 7 |
| 88 | 031001006088 | PE塑料管 DN20 | 1.安装部位：室外 2.介质：详见设计 3.规格、压力等级 ：PE塑料管 DN20 4.连接形式：热熔 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 21.00 |
| 89 | 031003001089 | 球阀 DN20 | 1.类型：球阀 2.材质：PE 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：详见设计 | 个 | 9 |
| 90 | 031003010090 | 橡胶软接头 DN40 | 1.类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |
| 91 | 031001006091 | PVC塑料管 DN50 | 1.安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：PVC塑料管 DN50 4.连接形式：粘接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 10.00 |
| 92 | 031001006092 | PVC塑料管 DN100 | 1.安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级 ：PVC塑料管 DN100 4.连接形式：粘接 5.管件考虑在全费用综合单价内 6.其余满足设计及规范要求 | m | 2.00 |
| 93 | 031004014093 | 不锈钢地漏 DN100 | 1.材质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN100 3.安装方式：详见设计 | 个 | 1 |
| 94 | 031002003094 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.规格：DN100 | 个 | 6 |
| 95 | 031002003095 | 刚性防水套管 DN125 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.规格：DN125 | 个 | 3 |
| 96 | 031002003096 | 刚性防水套管 DN200 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.规格：DN200 | 个 | 2 |
| 97 | 031002003097 | 刚性防水套管 DN250 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.规格：DN250 | 个 | 6 |
| 98 | 031002003098 | 刚性防水套管 DN350 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.规格：DN350 | 个 | 2 |
| 99 | 030408001099 | 电力电缆 YJV4*2.5 | - 名称：电力电缆 2.型号：YJV - 3.规格：4*2.5 4.材质：铜芯 5.其余详见设计 | m | 1085.00 |
| 100 | 030408001100 | 电力电缆 YJV4*4 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格：4*4 4.材质：铜芯 5.其余详见设计 | m | 60.00 |
| 101 | 030408002101 | 控制电缆 RVVP-3*0.75 | 1.名称：控制电缆 2.型号：RVVP 3.规格：3*0.75 4.材质：详见设计 5.其余详见设计 | m | 380.00 |
| 102 | 030411001102 | 配管 SC25 | 1.名称：配管 2.材质：钢管 3.规格：SC25 4.其余详见设计 | m | 610.00 |
| 103 | 030404004103 | 低压控制柜 | 1.名称：低压控制柜 2.型号：按设计提供的参数计算，具体详见设计规格表 | 台 | 1 |