附件三 ：

保卫科消防设施维保服务需求

一、维保服务概况：

1）医院的建筑面积约为10万平方米,设有火灾报警系统，自动喷淋系统，消防给水及消火栓系统，气体灭火系统，防排烟系统，应急照明及疏散指示系统，防火分隔设施，灭火器等设施。

2）维保期限：一年

3）维保类型：技术保。

4）服务范围：设施设备正常使用下发生的所有故障均属于维保服务范围。

二、维保服务技术要求：

1.每月完成消防设施的全面检测，包括对医院的火灾报警系统，自动喷淋系统，消防给水及消火栓系统，气体灭火系统，防排烟系统，应急照及疏散指示系统，防火分隔设施，灭火器等设施设备进行外观功能的检查和测试，并出具维护保养报告，上传国网，省网系统，备查。

2.对存在的消防隐患及时反馈医院，对维保过程中发现损坏的消防设施及时进行维修。消防设施故障经检修后如需更换配件，单次购买单件配件价值在1000元（含）以内由维保公司负责，单次购买单件配件价值超过1000元可由维保公司按成本价提供，也可由院方自行询价购买后再由维保公司免费安装调试。

3.定期清洁及消毒设备，如烟感探测器加烟实验（每月不少于总数的20%）、喷头外观检查（每季度）、消防水池及水箱检查（每季度）等。

4.提供24小时即时响应服务，接到故障报修后60分钟内到达现场。节假日及重大活动前进行设备全面检测、故障排查，制定突发事件紧急预案。需派驻一名资证齐全的消防设施维护人员常驻我院。

5.供应商需具备消防设施工程专业承包资质、《安全生产许可证》等相关资质，遵守《中华人民共和国消防法》及《建筑设计防火规范》（GB50016）等标准。项目负责人或技术负责人需持有有效的一级或二级注册消防工程师资格证书，实际维护人员需持有中级/四级及以上消防设施操作员职业资格证书，且证书方向与操作设备匹配。

6.制定常态化巡检机制，对发现问题进行评估、分析、提出整改方案并追踪落实。每月出具维保记录，交医院保卫科存档备查，每季度提供综合检测报告，确保维保记录完整规范。

7.定期对医院消防控制室值班员进行设备维护知识培训，编制符合医院实际的消防演习方案，并参与协助演习。

- 8.供应商在维保过程中需严格遵守安全操作规程，确保安全性和合规性及医院财产安全，维保期间因违规操作造成的一切安全事故和损失由供应商负责。

9.如因维保工作原因未通过消防年度检测或消防检查，供应商需负责及时整改并承担全部罚款。