附件三 ：

总务科10KW应急柴油发电机组3台参数要求

一、发电机组技术参数

- 功率（KW/KVA）：10KW/12.5KVA。

- 输出电流：18A。

- 输出电压（V）：220/230。

- 频率（HZ）：50。

- 功率因数：滞后0.8。

- 电压调试：AVR自动恒压系统。

- 稳态电压偏差：≤±1%。

- 稳态频率带：≤0.5%。

- 频率降：≤2%。

- 瞬态电压偏差：-15% - +20%。

- 瞬态频率偏差：-7% - +10%。

- 电压恢复时间：≤3S。

- 频率恢复时间：≤1S。

- 振动（mm）：≤0.5。

- 冷热态电压变化：≤2％。

- 噪声（LP7m）：≦102dB（A）。

- 送电方式：电调控制器。

- 波形失真：正弦波，波形畸变<5%。

- 抑制无线电干扰性能：电话影响系数TIF<50，电话谐波系数THF<2%。

- 使用环境：环境温度≤40℃，相对湿度≤60%。

- 符合标准：符合国标GB/T2820-2009。

二、 柴油机技术参数

- 引擎结构形式：直列型、4缸、四冲程、自然吸气。

- 缸径×行程（mm）：88*95。

- 转速Rpm/min：1500。

- 排气量L：2.31。

- 调速方式：电子调速。

- 启动方式：24V直流电起动。

- 冷却方式：强制水冷。

- 燃油消耗率（100%）g/kw.h：≦200。

- 压缩比：18：1。

- 最高空转转速（r/min)：≤1575。

- 最低空载稳定转速（r/min):≤650。

- 曲轴旋转方向（面向飞轮）：逆时针。

- 润滑方式:压力飞溅复合式。

- 排气温度℃：≤600。

- 进气管直径:54mm。

- 最高机油温度℃：100。

- 机油消耗量g/kW.h:≤2.72。

- 滤清系统：采用整体式更换机油、柴油滤清器和空气滤清器。

- 排气系统：采用工业用高降噪效能消声器。

三、发电机技术参数

- 类型:Y、三相四线。

- 励磁方式:无刷励磁。

- 容量（KVA）：12.5KVA。

- 功率（KW）：10KW。

- 防护等级：IP23。

- 绝缘等级：H。

- 极数：4极。

- 效率：95.8%。

- 空载电压调整范围：≥±1%。

- 电压控制方式：AVR自动调压。

- 电压恢复时间：＜1秒。

- 频率波动率：≤±0.25%。

四、自启动控制器

- 其主要特点如下：

- 1.彩色液晶显示 LCD 约为 320x240，带背光，两种语言（简体中文、英文）显示，触摸式按键操作；

- 2.屏幕保护采用硬件亚克力材料，耐磨及耐划性能佳；

- 3.采用硅胶面板及按键，适应环境高低温能力强；

- 4.具有 RS485 通讯接口，利用 MODBUS 协议可以实现“三遥”功能；

- 5.适合于三相四线、单相二线、二相三线(120/240V)电源 50/60Hz 系统；

- 6.采集并显示发电/市电三相电压，三相电流、频率、功率参数；

- 7.市电具有过压、欠压、缺相功能，发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率功能；

- 8.三个固定模拟量传感器（水温、油压、液位）；

- 9.精密采集发动机的各种参量：

- 9.1.温度 WT           单位：℃/℉同时显示2

- 9.2.机油压力 OP       单位：kPa/Psi/Bar 同时显示

- 9.3.燃油位 FL         单位：%

- 9.4.转速 SPD          单位：RPM

- 9.5.电池电压 VB       单位：V

- 9.6充电机电压 VD      单位：V

- 9.7.计时器 HC         单位：小时 最大可累计 999999 小时

- 9.8.累计启动次数      单位：次  最大可累计 999999 次

- 10.控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机／停机、合分闸(ATS 切换) 及完善的故障显示保护等功能；

- 11.模块搭载了四个可编程继电器输出，可用于得电停机、怠速控制、预热控制、升降速控制，其中一个为有源输出，三个为无源触点，配置更佳灵活；

- 12.参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时存储在外部 EEPROM 内，在系统掉电时也不会丢失，控制器所有参数均可以在前面板或上位机进行设置；

- 13. 具有选择性配置，可通过输入口选择不同的配置；

- 14.所有参数均采用数字化调整，摒弃了常规电位器的模拟调整方法，提高了整机的可靠性和稳定性；

- 15.多种温度、压力、油位传感器可直接使用，并可自定义参数；

- 16.起动成功条件设置；

- 17.供电电源范围宽(8－35)VDC，能适应不同的起动电池电压；

- 18.模块化结构设计，阻燃型 ABS 外壳，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便