附件三 ：

麻醉手术科层流手术间年度维保内容及要求

## 一、本次维保工作所涵盖的内容

| 序号 | 维保的系统或设施设备 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术室的净化空调系统 | 包含净化空调机组及其主机、风管和相关风阀及滤网、空气过滤器的更换等 |
| 2 | 洁净手术室控制系统 | 含：PLC 控制柜、感应探头及相关控制线路 |
| 3 | 手术室的强电系统 | 含配电柜、开关、插座和相关线路 |
| 4 | 手术室的医用气体系统 | 氧气、负压和相关管路、仪表 |
| 5 | 手术室的装饰系统 | 墙、顶、地等装饰、密闭设施 |
| 6 | 配套设施、设备 | 自动气密门、器械柜、麻醉柜等 |
| 7 | 自检服务 | 每季度由维保公司检测一次，出具维保公司自己的检测结果报告 |
| 8 | 质监局仪表校验服务 | 每年定期对仪表移交质监局或具备资质的第三方进行强制校验服务 |
| 9 | 第三方检测服务 | 每年定期联系具备资质的第三方对洁净度等指标进行检测（每年2次） |

- 二、维保项目概况

本维保项目包含层流手术间共计11间（百级3间、千级5间、万级3间），维保期限为一年，维保内容包含人工、技术、检测（自检和第三方检测）、耗材（含空气过滤器）、配件（含单次单项设备或配件单价在 1000 元及以内）全套维保。通过维保保证医院洁净手术部系统：

- 在运行过程中符合《医院洁净手术室建筑技术规范（GB50333-2013）》标准的要求；

- 能协助医院通过疾病控制中心等部门对医院相关洁净区域的抽检；

- 确保层流手术间各设备能持续、稳定、经济、高效运行。

## 三、维保的时间安排及响应要求

1.每月保证至少一次对洁净手术间的系统设备进行巡检、维保；

2.同时根据使用情况及医院有无重大手术安排对本项目作不定时巡查维护；

3.本维保区域有使用问题，接医院通知立即到院处理；

4.本系统在运行过程中出现一般问题、故障，维保公司在接电话通知后须在 8 小时内赶赴现场处理，力争当天出现的问题当天排查、解决。

5.对于重大运行问题，或需要大型配件等故障，维保公司需在接电话通知后 8 小时内赶赴现场，排查清故障，保护好故障设备、并报告医院。力争保障医院手术部正常开展，并在最短时间内根据医院决定代为采购或医院自行采购配件、设备修复本系统。

### 四、人员配备

1.项目负责人：一名，主要负责该项目服务的管理，服务人员的安排，以及该项目的应急措施工作。

2.维护人员：两名，主要负责该该项目日常维保服务，设备性能的技术分析鉴定，设备日常维保报告，以及该项目设备的应急措施的维修工作。

### 五、建立维保档案

1.确定设备日常维保内容，建立设备日常维保档案。对每次设备日常维保内容进行详细记录，并提交我院；

2.对日常维护的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告提交我院。

## 六、定期巡访频次要求

在维保期内，维保公司须定期派技术人员对本工程的使用运行情况进行检查，并提供保养维护注意事项和合理化建议，具体检查和测试内容如下：

| 空调风系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 初效过滤器、回风过滤网的清洁 | 1 周~2 周/次 |
| 2 | 检查新风机组内部卫生情况 | 每 1 月 1 次 |
| 3 | 检查新、排风过滤网卫生情况 |  |
| 4 | 检查空气处理机组内部清洁情况 |  |
| 5 | 机组箱门、壁板密封性检查 |  |
| 6 | 灭菌灯表面卫生情况检查 |  |
| 7 | 冷、热水盘管检查保养。 |  |
| 8 | 机组密封情况检查 |  |
| 9 | 检查轴承有无磨损及润滑油泄露 |  |
| 10 | 检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度 |  |
| 11 | 检查机组皮带松动情况及张力 |  |
| 12 | 对风管上的防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护 |  |
| 13 | 对静压箱及送风装置的检查、维护 |  |
| 14 | 排查排风口过滤网无破损、无尘，排风风机正常运转。 |  |
| 15 | 检查风管绝热层有无损坏、风管支架有无锈蚀 |  |
| 16 | 室内指标检测及提供运行状况报告 | 每半年 1 次 |
| 17 | 手术室内的回风口过滤网更换 | 每季度 1 次 |
| 18 | 初效过滤器 | 每三月更换一次 |
| 19 | 中效过滤器 | 每年更换２次 |
| 20 | 亚高效过滤器 | 每年更换 1 次 |
| 21 | 高效过滤器 | 每 1--1.5 年更换１次 |
| 22 | 另在使用过程中，对压差检查及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。 | 不定时检查 |
| 水系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 电动三通阀外观及运行状况检查 | 每 1 月 1 次 |
| 2 | 供水管水过滤器检查、清洗 | 每 3 月 1 次 |
| 3 | 电磁阀检查、清洗 |  |
| 4 | 对水管绝热层或保护层检查、修复 |  |
| 5 | 管路支架、水箱的检查、修复 |  |
| 设备层、水路检查 |  |  |
| 1 | 检查设备层空调基础是否正常、钢结构是否锈蚀 | 每 1 月 1 次 |
| 2 | 检查水管是否畅通、有无漏水 |  |
| 洁净指标测试 |  |  |
| 1 | 洁净室送风天花之层流效果测试。 | 每半年 1 次 |
| 2 | 洁净区内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试。 |  |
| 3 | 洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试。 |  |
| 4 | 净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试。 |  |
| 5 | 洁净区内各级用房的静压测试。 |  |
| 6 | 对洁净手术部的正负压力进行监测并记录 | 每个月 1 次 |
| 电气系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 强弱电系统运行情况检查 | 每 1 月 1 次 |
| 2 | 动力电箱分电箱螺丝松紧 | 每 3 月 1 次 |
| 3 | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每半年 1 次 |
| 4 | 应急照明电池组充放电 | 每年 1 次 |
| 5 | EPS 定期逆变放电 | 每 3 月 1 次 |
| 6 | EPS 载量及切换检查 |  |
| 装饰系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 感应门检修 | 每 1 月 1 次 |
| 2 | 手推门检修 |  |
| 3 | 配置器具使用情况检查 |  |
| 4 | 洗手池检修 |  |
| 5 | 气密灯罩气密性检查 |  |
| 6 | 墙地面装饰面层完好性检查 |  |
| 7 | 室内污垢检查（提供清洁指导及清洗代购） |  |
| 医用气体系统 |  |  |
| 1 | 检查氧气、负压、压缩空气、二氧化碳各终端有无泄漏、卡死 | 每 1 月 1 次 |
| 2 | 检查氧气、负压、压缩空气、二氧化碳管路、阀门是 否泄漏 |  |
| 3 | 检查五种气体压力是否能否满足科室需求 |  |
| 4 | 对二氧化碳站进行定期维护 | 每 3 月 1 次 |
| 设备层、水路检查 |  |  |
| 1 | 检查设备层空调基础是否正常、钢结构是否锈蚀 | 每 1 月 1 次 |
| 2 | 检查水管是否畅通、有无漏水 |  |
| 洁净指标测试 |  |  |
| 1 | 洁净室送风天花之层流效果测试。 | 每半年 1 次 |
| 2 | 洁净区内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试。 |  |
| 3 | 洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量 测试。 |  |
| 4 | 净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试。 |  |
| 5 | 洁净区内各级用房的静压测试。 |  |
| 6 | 对洁净手术部的正负压力进行监测并记录 | 每个月 1 次 |