附件四：

手术室新风机组及空调设备明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌及制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 暖通部分 |  |  |  |  |  |
| ] | 组合式新风机组AC-01 | 1.名称组合式新风机组AC-01 2.规格送风量1800m3/h,新风量1800m3/h: 机外余压350Pa,制冷量10.5kw,制热量 13.5kw;G4+F8过滤器； 3.安装形式 落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |
| 2 | 洁净循环机组 AHU-01/05 | 1.名称洁净循环机组AHU-01/05 2.规格送风量4000m3/h,新风量900m3/h; 机外余压650Pa,制冷量18kw,制热量20kw G4+F8过滤器； 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 2.00 |  |
| 3 | 洁净循环机组 | 1.名称 洁净循环机组AHU-02/03/04 | 同方瑞风 | 台 | 3.00 |  |

|  | AHU-02/03/04 | 2.规格送风量3800m3/h,新风量900m3/h; 机外余压650Pa,制冷量18kw,制热量20kw; G4+F8过滤器； 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 |  | (组) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 洁净循环机组AHU-06 | 1.名称洁净循环机组AHU-06 2.规格送风量4400m3/h,新风量1600m3/h; 机外余压650Pa,制冷量20kw,制热量25kw; G4+F8过滤器； 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |
| 5 | 洁净循环机组AHU-07 | 1.名称洁净循环机组AHU-07 2.规格送风量2500m3/h,新风量2500m3/h; 机外余压650Pa,制冷量28.5kw,制热量17kw; G4+F8过滤器； 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |
| 6 | 洁净循环机组AHU-08 | 1.名称洁净循环机组AHU-08 2.规格送风量13000m3/h,新风量 1800m3/h;机外余压650Pa,制冷量45kw,制 热量40kw;G4+F8过滤器； 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |
| 7 | 洁净循环机组AHU-09 | 1.名称洁净循环机组AHU-09 2.规格送风量9000m3/h,新风量1000m3/h; 机外余压650Pa,制冷量35kw,制热量30kw; | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |

|  |  | G4+F8过滤器； 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 洁净循环机组AHU-10 | 1.名称洁净循环机组AHU-10 2.规格送风量4000m3/h,新风量800m3/h; 机外余压650Pa,制冷量18kw,制热量20kw; G4+F8过滤器； 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |
| 9 | 洁净循环机组AHU-11 | 1.名称洁净循环机组AHU-11 2.规格送风量6000m3/h,新风量1600m3/h; 机外余压650Pa,制冷量25kw,制热量30kw; G4+F8过滤器； 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |
| 10 | 洁净循环机组 AHU-12/13 | 1.名称洁净循环机组AHU-12/13 2.规格送风量12600m3/h,新风量3700m3/h; 机外余压750Pa,制冷量40kw,制热量45kw; G4+F8过滤器； 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 2.00 |  |
| 11 | 洁净循环机组AHU-14 | 1.名称洁净循环机组AHU-14 2.规格送风量7200m3/h,新风量2300m3/h; 机外余压750Pa,制冷量30kw,制热量40kw; G4+F8过滤器； 3.安装形式落地安装 | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |

|  |  | 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 洁净新风机组PAU-01 | 1.名称洁净新风机组PAU-01 2.规格新风量8200m3/h;机外余压500Pa, 制冷量82kw;配置深度除湿系统；G4+F8+H10 过滤器 ； 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |
| 13 | 洁净新风机组PAU-02 | 1.名称洁净新风机组PAU-02 2.规格新风量9400m3/h;机外余压500Pa, 制冷量93kw;配置深度除湿系统；G4+F8+H10 过滤器 ； 3.安装形式 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |
| 14 | 洁净新风机组PAU-03 | 1.名称洁净新风机组PAU-03 2.规格新风量3400m3/h;机外余压500Pa, 制冷量32kw;配置深度除湿系统；G4+F8+H10 过滤器 3.安装形式落地安装 4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质 | 同方瑞风 | 台 (组) | 1.00 |  |
| 15 | 加湿器 | 1.名称加湿器 2型号电热式 3.规格加湿量8kg/h 4.安装形式：落地安装 5.支架形式、材质 | 卡乐 | 台 | 7.00 |  |
| 16 | 加湿器 | 1.名称加湿器 2型号电热式 | 卡乐 | 台 | 3.00 |  |

|  |  | 3.规格加湿量15kg/h 4.安装形式：落地安装 5.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 加湿器 | 1.名称加湿器 2型号电热式 3.规格加湿量20kg/h 4.安装形式：落地安装 5.支架形式、材质 | 卡乐 | 台 | 2.00 |  |
| 18 | 加湿器 | 1.名称加湿器 2型号电热式 3.规格加湿量25kg/h 4.安装形式：落地安装 5.支架形式、材质 | 卡乐 | 台 | 2.00 |  |
| 19 | 新风过滤箱 | 1.名称可更换过滤箱 2型号外形尺寸：650×350×350;含G3板 式过滤器，处理风量：1800m³/h,阻力≤50Pa 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 | 艾为 | 台 | 1.00 |  |
| 20 | 新风过滤箱 | 1.名称可更换过滤箱 2型号外形尺寸：650×650×350;含G3板 式过滤器，处理风量:3400m³/h,阻力≤50Pa 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 | 艾为 | 台 | 1.00 |  |
| 21 | 新风过滤箱 | 1.名称可更换过滤箱 2型号外形尺寸：1300×850×350;含G3 板式过滤器，处理风量：8200m³/h,阻力≤ | 艾为 | 台 | 1.00 |  |

|  |  | 50Pa 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 新风过滤箱 | 1.名称可更换过滤箱 2型号外形尺寸：1300×850×350;含G3 板式过滤器，处理风量：9400m³/h,阻力≤ 50Pa 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 | 艾为 | 台 | 1.00 |  |
| 23 | 低噪音排风机 | 1.名称低噪音排风机 2.规格风量：300m³/h,全压：300Pa; 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 | 九州 | 台 | 10.00 |  |
| 24 | 低噪音排风机 | 1.名称低噪音排风机 3.规格风量：400m³/h,全压：300Pa; 5.安装形式：吊装 6.支架形式、材质 | 九州 | 台 | 2.00 |  |
| 25 | 低噪音排风机 | 1.名称低噪音排风机 3.规格风量：400m³/h,全压：400Pa; 5.安装形式：吊装 6.支架形式、材质 | 九州 | 台 | 1.00 |  |
| 26 | 低噪音排风机 | 1.名称低噪音排风机 2.规格风量：500m³/h,全压：300Pa 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 | 九州 | 台 | 11.00 |  |
| 27 | 低噪音排风机 | 1.名称低噪音排风机 | 九州 | 台 | 1.00 |  |

|  |  | 2.规格风量：1000m³/h,全压：300Pa; 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 低噪音排风机 | 1.名称低噪音排风机 2.规格风量：1500m³/h,全压：400Pa; 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 | 九州 | 台 | 1.00 |  |
| 29 | 低噪音排风机 | 1.名称低噪音排风机 2.规格风量：1600m³/h,全压：400Pa; 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 | 九州 | 台 | 1.00 |  |
| 30 | 低噪音排风机 | 1.名称低噪音排风机 2.规格风量：1800m³/h,全压：300Pa; 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 | 九州 | 台 | 1.00 |  |
| 31 | 低噪音排风机 | 1.名称低噪音排风机 2.规格风量：2800m³/h,全压：450Pa; 3.安装形式：吊装 4.支架形式、材质 | 九州 | 台 | 1.00 |  |
| 32 | 排气扇 | 1.名称排气扇2.规格风量：240m³/h,全 压：100Pa; | 绿岛风 | 台 | 2.00 |  |
| 33 | 洁净送风天花 | 1.名称洁净送风天花 2.型号百级介入手术室洁净送风天花 3.规格4500×2500×550,风管接口500× 250,满布高效过滤器，含H14高效过滤器、 送风阻尼网板； | 大峰 | 套 | 1.00 |  |

| 34 | 洁净送风天花 | 1.名称洁净送风天花 2.型号百级手术室洁净送风天花 3.规格2600×2400×550,风管接口800× 250,满布高效过滤器，含H14高效过滤器、 送风阻尼网板； | 大峰 | 套 | 1.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 洁净送风天花 | 1.名称洁净送风天花 2.型号百级眼科手术室洁净送风天花 3.规格2600×1400×550,风管接口500× 250,满布高效过滤器，含H14高效过滤器、 送风阻尼网板； | 大峰 | 套 | 1.00 |  |
| 36 | 洁净送风天花 | 1.名称洁净送风天花 2.型号千级手术室洁净送风天花 3.规格2600×1400×550,风管接口500× 250,满布高效过滤器，含H14高效过滤器、 送风阻尼网板； | 大峰 | 套 | 5.00 |  |
| 37 | 洁净送风天花 | 1.名称洁净送风天花 2.型号万级手术室洁净送风天花 3.规格2600×1400×550,风管接口500× 250,满布高效过滤器，含H14高效过滤器、 送风阻尼网板； | 大峰 | 套 | 3.00 |  |
| 38 | 高效送风口 | 风量：1000m3/h;过滤效率(钠焰法):≥ 99.99%;初阻力：≤220Pa;风管法兰尺寸320 ×200;静压箱优质冷轧板，静电喷塑；散流 板静电喷塑；侧送风；含高效过滤器、散流板 | 大峰 | 套 | 62.00 |  |
| 39 | 高效送风口 | 风量：500m3/h;过滤效率(钠焰法):≥99.99%; 初阻力：≤220Pa;风管法兰尺寸200×200; | 大峰 | 套 | 17.00 |  |

|  |  | 静压箱优质冷轧板，静电喷塑；散流板静电喷 塑；侧送风；含高效过滤器、散流板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 散流器 | 1.名称散流器 2.型号可拆百叶 3.规格350×350 | 大峰 | 个 | 6.00 |  |
| 41 | 可开百叶新风口 | 1.名称可开百叶新风口 2.型号双层百叶 3.规格600×600 | 大峰 | 个 | 3.00 |  |
| 42 | 可开百叶顶回风口 | 1.名称可开百叶顶回风口 2.型号带超低阻F6中效过滤器、回风箱、可 开式 3.规格800×300 | 大峰 | 个 | 6.00 |  |
| 43 | 可开百叶顶回风口 | 1.名称可开百叶顶回风口 2.型号带超低阻F6中效过滤器、回风箱、可 开式 3.规格500×300 | 大峰 | 个 | 3.00 |  |
| 44 | 可开百叶顶回风口 | 1.名称可开百叶顶回风口 2.型号带超低阻F6中效过滤器、回风箱、可 开式 3.规格600×600 | 大峰 | 个 | 6.00 |  |
| 45 | 竖向可开百叶下回风口 | 1.名称竖向可开百叶下回风口 2.型号带超低阻F6中效过滤器、回风箱、可 开式 3.规格600×400 | 大峰 | 个 | 36.00 |  |
| 46 | 竖向可开百叶下回风口 | 1.名称竖向可开百叶下回风口 2.型号带超低阻F6中效过滤器、回风箱、可 | 大峰 | 个 | 63.00 |  |

|  |  | 开式 3.规格900×400 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 可开百叶顶排风口 | 1.名称可开百叶顶排风口 2.型号带低阻H13高效过滤器、回风箱、可 开式 3.规格500×300 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 48 | 可开百叶顶排风口 | 1.名称可开百叶顶排风口 2.型号带低阻F6中效过滤器、回风箱、可开 式 3.规格500×300 | 大峰 | 个 | 32.00 |  |
| 49 | 竖向可开百叶下排风口 | 1.名称竖向可开百叶下排风口 2.型号带超低阻H13高效过滤器、回风箱、 可开式 3.规格600×400 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| 50 | 竖向可开百叶下排风口 | 1.名称竖向可开百叶下排风口 2.型号带超低阻H13高效过滤器、回风箱、 可开式 3.规格900×400 | 大峰 | 个 | 4.00 |  |
| 51 | 可开百叶顶排风口 | 1.名称可开百叶顶排风口 2.型号带尼龙过滤网 3.规格400×400 | 大峰 | 个 | 9.00 |  |
| 52 | 防雨百叶风口 | 1.名称防雨百叶风口 2.型号带金属防虫网 3.规格500×320 | 大峰 | 个 | 5.00 |  |
| 53 | 防雨百叶风口 | 1.名称防雨百叶风口 2.型号带金属防虫网 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |

|  |  | 3.规格630×320 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 防雨百叶风口 | 1.名称防雨百叶风口 2.型号带金属防虫网 3.规格630×630 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 55 | 防雨百叶风口 | 1.名称防雨百叶风口 2.型号带金属防虫网 3.规格800×400 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 56 | 防雨百叶风口 | 1.名称防雨百叶风口 2.型号带金属防虫网 3.规格1250×800 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 57 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格200×200 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 79.00 |  |
| 58 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格250×200 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 28.00 |  |
| 59 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格250×250 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 60 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格320×200 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 68.00 |  |
| 61 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格320×250 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 7.00 |  |
| 62 | 对开多叶调节阀 | 1.名称 对开多叶调节阀 | 大峰 | 个 | 3.00 |  |

|  |  | 2.规格320×320 3.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格400×200 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 51.00 |  |
| 64 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格400×250 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| 65 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格400×400 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 6.00 |  |
| 66 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格500×250 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 3.00 |  |
| 67 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格500×320 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 14.00 |  |
| 68 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格500×400 3支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 3.00 |  |
| 69 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格500×500 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| 70 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格630×500 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |

| 71 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格630×630 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格800×500 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 73 | 对开多叶调节阀 | 1.名称对开多叶调节阀 2.规格800×630 3.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 3.00 |  |
| 74 | 风管止回阀 | 1.名称风管止回阀 2.型号旋启式 3.规格200×200 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 24.00 |  |
| 75 | 风管止回阀 | 1.名称风管止回阀 2.型号旋启式 3.规格250×250 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 76 | 风管止回阀 | 1.名称风管止回阀 2.型号旋启式 3.规格250×320 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 77 | 风管止回阀 | 1.名称风管止回阀 2.型号旋启式 3.规格320×320 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 78 | 风管止回阀 | 1.名称风管止回阀 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |

|  |  | 2.型号旋启式 3.规格400×250 4.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 风管止回阀 | 1.名称风管止回阀 2.型号旋启式 3.规格400×400 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 6.00 |  |
| 80 | 风管止回阀 | 1.名称风管止回阀 2.型号旋启式 3.规格500×320 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| 81 | 风管止回阀 | 1.名称风管止回阀 2.型号旋启式 3.规格500×500 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| 82 | 风管止回阀 | 1.名称风管止回阀 2.型号旋启式 3.规格630×630 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| 83 | 风管止回阀 | 1.名称风管止回阀 2.型号旋启式 3.规格800×630 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 84 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格200×200 | 大峰 | 个 | 22.00 |  |

|  |  | 4.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格250×250 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 86 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格320×250 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 87 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格320×320 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| 88 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格400×250 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 89 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格400×320 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| 90 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格400×400 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 7.00 |  |
| 91 | 防火阀 | 1.名称防火阀 | 大峰 | 个 | 4.00 |  |

|  |  | 2.型号动作温度70℃ 3.规格500×320 4.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格500×400 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 9.00 |  |
| 93 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格500×500 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 3.00 |  |
| 94 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格630×400 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 95 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格630×500 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 3.00 |  |
| 96 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格630×630 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 6.00 |  |
| 97 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格800×500 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |

|  |  | 4.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格800×630 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 6.00 |  |
| 99 | 防火阀 | 1.名称防火阀 2.型号动作温度70℃ 3.规格1000×630 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| 100 | 电动密闭阀 | 1.名称电动密闭阀 2.型号含执行器 3.规格500×250 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 101 | 电动密闭阀 | 1.名称电动密闭阀 2.型号含执行器 3.规格500×320 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 102 | 电动密闭阀 | 1.名称电动密闭阀 2.型号含执行器 3.规格500×400 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 103 | 电动密闭阀 | 1.名称电动密闭阀 2.型号含执行器 3.规格800×500 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 104 | 电动密闭阀 | 1.名称电动密闭阀 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |

|  |  | 2.型号含执行器 3.规格800×630 4.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 机械式定风量阀 | 1.名称机械式定风量阀 2.型号方形 3.规格风量800m3/h,接管200×200 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 106 | 机械式定风量阀 | 1.名称机械式定风量阀 2.型号方形 3.规格风量900m3/h,接管250×250 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 5.00 |  |
| 107 | 机械式定风量阀 | 1.名称机械式定风量阀 2.型号方形 3.规格风量1600m3/h,接管320×320 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |
| 108 | 机械式定风量阀 | 1.名称机械式定风量阀 2.型号方形 3.规格风量1800m3/h,接管320×320 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 109 | 机械式定风量阀 | 1.名称机械式定风量阀 2.型号方形 3.规格风量2300m3/h,接管400×320 4.支架形式、材质 | 大峰 | 个 | 1.00 |  |
| 110 | 机械式定风量阀 | 1.名称机械式定风量阀 2.型号方形 3.规格风量3700m3/h,接管500×400 | 大峰 | 个 | 2.00 |  |

|  |  | 4.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 微穿孔消声器 | 1.名称微穿孔消声器 2.规格400×400×2000 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 5.00 |  |
| 112 | 微穿孔消声器 | 1.名称微穿孔消声器 2.规格500×320×2000 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 1.00 |  |
| 113 | 微穿孔消声器 | 1.名称微穿孔消声器 2.规格500×400×2000 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 3.00 |  |
| 114 | 微穿孔消声器 | 1.名称微穿孔消声器 2.规格500×500×2000 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 1.00 |  |
| 115 | 微穿孔消声器 | 1.名称微穿孔消声器 2.规格630×630×2000 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 2.00 |  |
| 116 | 微穿孔消声器 | 1.名称微穿孔消声器 2.规格800×630×2000 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 3.00 |  |
| 117 | 微穿孔消声弯头 | 1.名称微穿孔消声弯头 | 定制 | 个 | 2.00 |  |

|  |  | 2.规格320×320 3.形式双层 4.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 微穿孔消声弯头 | 1.名称微穿孔消声弯头 2.规格400×320 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 2.00 |  |
| 119 | 微穿孔消声弯头 | 1.名称微穿孔消声弯头 2.规格400×500 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 5.00 |  |
| 120 | 微穿孔消声弯头 | 1.名称微穿孔消声弯头 2.规格400×400 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 7.00 |  |
| 121 | 微穿孔消声弯头 | 1.名称微穿孔消声弯头 2.规格500×320 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 1.00 |  |
| 122 | 微穿孔消声弯头 | 1.名称微穿孔消声弯头 2.规格500×400 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 4.00 |  |
| 123 | 微穿孔消声弯头 | 1.名称微穿孔消声弯头 2.规格500×500 3.形式双层 | 定制 | 个 | 2.00 |  |

|  |  | 4.支架形式、材质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 微穿孔消声弯头 | 1.名称微穿孔消声弯头 2.规格630×630 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 4.00 |  |
| 125 | 微穿孔消声弯头 | 1.名称微穿孔消声弯头 2.规格630×800 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 4.00 |  |
| 126 | 微穿孔消声弯头 | 1.名称微穿孔消声弯头 2.规格1000×630 3.形式双层 4.支架形式、材质 | 定制 | 个 | 1.00 |  |
| 127 | 微压计 | 1.类型：双液U形管； 2.型号、规格：压差计-30～30Pa | 伊莱科 | 台 | 14.00 |  |
| 128 | 热泵机组 | 1.名称热泵机组 2.型号模块式风冷冷水(热泵)机组 3.规格FLRB-100,制冷量：98kW,制热量： 105kW:制冷剂R410A;制冷环境温度0～45℃, 制热环境温度-10～21℃ | 清华同方 | 台 | 7.00 |  |
| 129 | 水泵 | 1.名称水泵 2.型号单级立式空调水循环泵 3.规格水流量70m3/h;扬程32m | 阳光 | 台 | 3.00 |  |
| 130 | 软化水设备 | 1.类型全自动软水器 2.型号、规格产水量1.5t/h | 海尔 | 台 | 1.00 |  |
| 131 | 膨胀水箱 | 1.材质、类型不锈钢材质 | 定制 | 台 | 1.00 |  |

|  |  | 2.型号、规格有效容积1m3,带检修口、浮 球阀、液位显示 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 电子除垢仪 | 1.类型电子除垢仪 2.型号、规格DN150 | 埃美柯 | 台 | 1.00 |  |
| 133 | 分体式空调 | 1.名称分体式空调 2.型号嵌入式室内机，含室外机 3.规格2HP,热泵型 | 美的 | 台 (组) | 1.00 |  |
| 134 | 风机盘管 | 1.名称风机盘管 2.型号四面出风嵌入式 3.规格KFP-51,制冷量：2.6kW,制热量： 4.1kW;带排水泵 4.安装形式：吊装 | 美的 | 台 | 4.00 |  |
| 135 | 风机盘管 | 1.名称风机盘管 2.型号四面出风嵌入式 3.规格KFP-68,制冷量：3.5kW,制热量： 5.2kW;带排水泵 4.安装形式：吊装 | 美的 | 台 | 6.00 |  |
| 136 | 风机盘管 | 1.名称风机盘管 2.型号四面出风嵌入式 3.规格KFP-85,制冷量：4.4kW,制热量： 6.5kW;带排水泵 4.安装形式：吊装 | 美的 | 台 | 15.00 |  |
| 137 | 风机盘管 | 1.名称风机盘管 2.型号卧式暗装 3.规格FP-68,制冷量：3.6kW,制热量： 3.54kW; | 美的 | 台 | 6.00 |  |

|  |  | 4.安装形式：吊装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 电动二通阀 | 1.类型风机盘管专用电动二通阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级DN20,开关量 4.连接形式螺纹连接 | 埃美柯 | 个 | 31.00 |  |
| 139 | 电动三通阀 | 1.名称电动三通阀 2.型号电动比例积分调节阀 3.规格DN25,带执行器 | 埃美柯 | 台 | 1.00 |  |
| 140 | 电动三通阀 | 1.名称电动三通阀 2.型号电动比例积分调节阀 3.规格DN32,带执行器 | 埃美柯 | 台 | 7.00 |  |
| 141 | 电动三通阀 | 1.名称电动三通阀 2.型号电动比例积分调节阀 3.规格DN40,带执行器 | 埃美柯 | 台 | 4.00 |  |
| 142 | 电动三通阀 | 1.名称电动三通阀 2.型号电动比例积分调节阀 3.规格DN50,带执行器 | 埃美柯 | 台 | 4.00 |  |
| 143 | 电动三通阀 | 1.名称电动三通阀 2.型号电动比例积分调节阀 3.规格DN65,带执行器 | 埃美柯 | 台 | 2.00 |  |
| 144 | 压力表 | 1.类型：普通弹簧管压力表 2.型号、规格：0～1.6MPa,含表弯及表阀 | 红旗 | 台 | 59.00 |  |
| 145 | 温度表 | 1.名称温度表 2.型号双金属温度计 3.规格0～100℃,含表阀 | 红旗 | 支 | 50.00 |  |