- 附件二：

总务科环保数采仪参数要求

- 通过中国环境监测总站的仪器适用性检测；

- 2、通过中国环境保护产业协会的“环境保护产品认证”；

3、数字量输入/输出接口: 6个或以上RS 232数字输入/输出通道, 6个或以上RS 485数字输入/输出通道，具备ESD防护，数字隔离保护方式；

4、开关量输入/输出接口: 8个或以上开关量输入通道; 8个或以上开关量输出通道；具备ESD防护，数字隔离保护方式；

5、模拟量输入接口: 16个或以上模拟量输入通道，支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号；

6、一点多发: 可同时向至少 8个以上不同监控平台报送数据，并且可实现专网与公网同时传输功能；

*7、显示屏：≧10英寸彩色液晶显示屏，电容多点触摸屏，可实时显示相关数据，用户可在触摸屏上进行参数设置等操作；

8、数据存储：≧64G以上数据存储空间，满足至少3年以上的数据存储要求；

9、日志存储：≧4G以上的日志专用存储空间，满足至少3年以上的日志存储要求；

10、网络通讯:支持两路100/1000M自适应以太网通讯，支持4G全网通、WIFI无线通讯；

11、数据导出:具备2个USB接口，其中至少1个超高速USB 3.0接口，支持USB数据导出；

12、断电保护: 内置锂电池，支持充电，市电断电后能保证数采仪连续工作≧ 6小时以上；

*15、管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限；

16、远程通信：实现读取在线监测仪器的参数、运行状态、日志；

17、实时数据：能查询和显示实时数据及实时数据曲线；

18、历史数据：能查询和显示分钟数据、小时数据、日数据等；能生成日报表、月报表、季报表、年报表；能查询和显示历史数据曲线；

*19、仪器异常：在线监测仪器断开连接时报警并生成日志，支持缺失时段的数据补传；

*20、采样控制：支持对水质自动采样系统的启动采样、供样、留样、平行监测、同步系统时间等控制；

21、异常数据报警：监测值异常时产生报警；

22、超标数据检索：可在“数据查询”界面检索超标数据；

23、设备调试：具备模拟量校准、串口调试、串口自检等调试功能；

24、软件升级：支持U盘升级、远程升级；

25、巡检记录：支持在设备上一键记录运维活动，提交巡检日志，提升运维效率；

26、短信通知：支持出现平台离线、监测值超标、仪表故障或定时发送短信到指定手机号码；

*27、摄像头抓拍：支持修改设备参数或现场移动侦测时抓拍图片并存储查看，支持4K编解码，视频播放清晰流畅；

- *28、数据上报：支持将水质自动采样系统设备参数、 门禁、 采样、 留样、 故障、 报警等信息实时上报生态环境主管部门；

- *29、数据补传：数据传输上报过程中出现数据传输不通时，支持记录未传输成功的数据，恢复传输后自动补传未传输成功的数据；

- 30、设备登录：支持蓝牙近端验证技术，现场无需钥匙即可扫码登录，登录信息留痕可查；支持基础数据无密查看，方便环保检查；

- 31、参数备份：支持备份设备参数，可在不同设备中实现一键设置相同参数。

（备注：带*号为重要或特别功能项）