附件三 ：

麻醉手术科空调系统改造项目方案要求
一、改造思路
采用空调机组内置电加热改造模式：不改变现有7台外机的共用模式，仅对普通手术间1、2、3间的空调机组进行内部改造，新增电加热装置及配套控制系统。当冬季或交替季节净化区域需外机制冷、非净化区域需制热时，通过开启电加热装置为普通手术间及休息区提供热量，规避外机运行模式冲突问题。

二、核心改造内容及材料清单
	序号
	材料/设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	空调PTC电加热器
	功率≥6KW
	套
	3
	为3间普通手术间提供热量

	2
	电加热专用支架
	304不锈钢，厚度1.2mm
	套
	3
	固定电加热器，耐腐蚀

	3
	PLC电加热控制箱
	采用PLC逻辑运算控制
	套
	3
	精准控制电加热启停及功率调节

	4
	温湿度传感器
	0-10V输出
	个
	3
	实时监测室内温湿度，反馈控制信号

	5
	控制线
	RVVP2*0.5
	米
	30
	连接传感器与控制箱

	6
	电源线
	BV2.5㎡
	米
	30
	控制回路供电

	7
	电源线
	BV4㎡
	米
	160
	电加热器主电源供电

	8
	线管
	JDG20
	米
	40
	保护电源线及控制线

	9
	金属软管
	φ20
	米
	15
	设备连接部位管线保护

	10
	风机盘管拆装风管改造
	常规规格
	套
	3
	适配电加热器安装，保障气流组织

	11
	橡塑保温
	20mm厚
	套
	3
	电加热器及连接风管保温

	12
	防火风管软接
	1mm厚
	套
	3
	风管连接部位防火密封

	备注：报价需包含以上所有产品及所需辅材、人工、运税费等所有相关费用。




