附件二： 

会理市人民医院妇产科、眼科、新生儿室、口腔科医气装置改造项目
工程量清单及报价单
公司(盖章)：         报价单位代表：        联系电话：        报价日期：       

	序号
	项目名称
	规格
	参数要求（需适配原医气系统）
	生产厂家
	质保期
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	一
	5楼妇产科零星改造

	1
	设备带面板
	
	1.规格:230mm×70mm；面板厚度≥1.5mm
2.主体材质：铝合金
3.结构为三腔体，即强电、弱电、气体管道分道敷设
4.外表美观、耐磨、耐腐蚀、易清洁，颜色多样
5.通过省级或省级以上食品药品检验检测单位、电气消防安全检测单位的检测
6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	米
	29
	
	
	

	2
	国产德式氧气终端
	
	1.德标制式气体终端，采用优质铜阀体、优质不锈钢弹簧、密封元件
2.内部设置单向阀芯，具有带气维修功能；气体端口具有防误插功能；设置钢珠与钢针双重保护结构，具有二次插拨保护功能；通断拔三段式设计，保证使用安全；气体终端出厂前经100%气密性测试
4.出气口流量≥180L/min，流量维持≥3s，一般流量＞80L/min;通过GB/T2424.22-2012标准高低温循环试验，循环次数＞280次
5.气体终端产品通过欧盟RoHS环保指令认证，符合YY0801.1-2010医用气体管道系统终端行业标准
	
	
	个
	8
	
	
	

	3
	国产德式吸引终端
	
	1.德标制式气体终端，采用优质铜阀体、优质不锈钢弹簧、密封元件
2.内部设置单向阀芯，具有带气维修功能；气体端口具有防误插功能；设置钢珠与钢针双重保护结构，具有二次插拨保护功能；通断拔三段式设计，保证使用安全；气体终端出厂前经100%气密性测试
4.出气口流量≥180L/min，流量维持≥3s，一般流量＞80L/min;通过GB/T2424.22-2012标准高低温循环试验，循环次数＞280次
5.气体终端产品通过欧盟RoHS环保指令认证，符合YY0801.1-2010医用气体管道系统终端行业标准
	
	
	个
	8
	
	
	

	4
	床头分机
	
	1.屏幕尺寸≥7英寸，屏幕分辨率800*480
2.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲；支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除、护士定位等功能；支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒；支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示
3.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式；支持在线调整病人信息界面的样式和内容
4.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级
	
	
	台
	8
	
	
	

	5
	电源插座
	五孔 10A
	1.规格型号：五孔，10A
2.安全型，AC250，10A
3.安装方式：暗装
4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	组
	16
	
	
	

	6
	床头灯及灯具
	T5 LED 4W
	1.规格型号：4W
2.光源：LED灯管
3.参数：长度0.3米，光色白光，色温6500K，功率4W
4.安装方式综合考虑
	
	
	套
	8
	
	
	

	7
	灯开关
	单联单控
	1.规格型号：118型，单联单控
2.250V，10A
3.安装方式：暗装
4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	套
	8
	
	
	

	8
	天轨输液架
	U型
	1.材质：优质铝型材，长度1.8*0.78*1.8m
2.含铝合金轨道、封头、滑轮、不锈钢吊杆
3.不吊杆材质选用304优质不锈钢圆管，表面抛光处理永不生锈。无节升降功能，可根据使用高度任意调节定位
	
	
	套
	8
	
	
	

	9
	床帘轨
	L型
	1.材质：优质铝型材，L型规格为：2.3m*1.8m
2.滑轮：专用隔帘帐车，坚固方便且耐用
3.不含帘布
	
	
	套
	8
	
	
	

	5楼妇产科零星改造小计：
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	7楼新生儿室零星改造

	1
	电源插座
	五孔 10A
	1.规格型号：五孔，10A
2.安全型，AC250，10A
3.安装方式：暗装
4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	组
	32
	
	
	

	2
	漏电保护开关
	
	1.电流：32A
2.电压：230V
3.极数：1P+N
4.漏电保护类型：C型
5.安装方式：暗装
6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	个
	9
	
	
	

	7楼新生儿室零星改造小计：
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	11楼眼科零星改造

	1
	设备带面板
	
	1.规格:230mm×70mm；面板厚度1.5mm
2.主体材质：铝合金
3.结构为三腔体，即强电、弱电、气体管道分道敷设
4.外表美观、耐磨、耐腐蚀、易清洁，颜色多样
5.通过省级或省级以上食品药品检验检测单位、电气消防安全检测单位的检测
6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	米
	81
	
	
	

	2
	国产德式氧气终端
	
	1.德标制式气体终端，采用优质铜阀体、优质不锈钢弹簧、密封元件
2.内部设置单向阀芯，具有带气维修功能；气体端口具有防误插功能；设置钢珠与钢针双重保护结构，具有二次插拨保护功能；通断拔三段式设计，保证使用安全；气体终端出厂前经100%气密性测试
4.出气口流量≥180L/min，流量维持≥3s，一般流量＞80L/min;通过GB/T2424.22-2012标准高低温循环试验，循环次数＞280次
5.气体终端产品通过欧盟RoHS环保指令认证，符合YY0801.1-2010医用气体管道系统终端行业标准
	
	
	个
	11
	
	
	

	3
	国产德式吸引终端
	
	1.德标制式气体终端，采用优质铜阀体、优质不锈钢弹簧、密封元件
2.内部设置单向阀芯，具有带气维修功能；气体端口具有防误插功能；设置钢珠与钢针双重保护结构，具有二次插拨保护功能；通断拔三段式设计，保证使用安全；气体终端出厂前经100%气密性测试
4.出气口流量≥180L/min，流量维持≥3s，一般流量＞80L/min;通过GB/T2424.22-2012标准高低温循环试验，循环次数＞280次
5.气体终端产品通过欧盟RoHS环保指令认证，符合YY0801.1-2010医用气体管道系统终端行业标准
	
	
	个
	11
	
	
	

	4
	床头分机
	
	1.屏幕尺寸≥7英寸，屏幕分辨率800*480
2.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲；支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除、护士定位等功能；支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒；支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示
3.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式；支持在线调整病人信息界面的样式和内容
4.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级
	
	
	台
	8
	
	
	

	5
	电源插座
	五孔 10A
	1.规格型号：五孔，10A
2.安全型，AC250，10A
3.安装方式：暗装
4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	组
	22
	
	
	

	6
	床头灯及灯具
	T5 LED 4W
	1.规格型号：4W
2.光源：LED灯管
3.参数：长度0.3米，光色白光，色温6500K，功率4W
4.安装方式综合考虑
5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	套
	11
	
	
	

	7
	灯开关
	单联单控
	1.规格型号：118型，单联单控
2.250V，10A
3.安装方式：暗装
4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	套
	11
	
	
	

	8
	天轨输液架
	U型
	1.材质：优质铝型材，长度1.8*0.78*1.8m
2.含铝合金轨道、封头、滑轮、不锈钢吊杆
3.不吊杆材质选用304优质不锈钢圆管，表面抛光处理永不生锈。无节升降功能，可根据使用高度任意调节定位
	
	
	套
	11
	
	
	

	9
	床帘轨
	L型
	1.材质：优质铝型材，L型规格为：2.3m*1.8m
2.滑轮：专用隔帘帐车，坚固方便且耐用
3.不含帘布
	
	
	套
	11
	
	
	

	11楼眼科零星改造小计：
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	口腔科舒适化治疗中心

	1
	国产德式氧气终端
	
	1.德标制式气体终端，采用优质铜阀体、优质不锈钢弹簧、密封元件
2.内部设置单向阀芯，具有带气维修功能；气体端口具有防误插功能；设置钢珠与钢针双重保护结构，具有二次插拨保护功能；通断拔三段式设计，保证使用安全；气体终端出厂前经100%气密性测试
4.出气口流量≥180L/min，流量维持≥3s，一般流量＞80L/min;通过GB/T2424.22-2012标准高低温循环试验，循环次数＞280次
5.气体终端产品通过欧盟RoHS环保指令认证，符合YY0801.1-2010医用气体管道系统终端行业标准
	
	
	个
	5
	
	
	

	2
	国产德式吸引终端
	
	1.德标制式气体终端，采用优质铜阀体、优质不锈钢弹簧、密封元件
2.内部设置单向阀芯，具有带气维修功能；气体端口具有防误插功能；设置钢珠与钢针双重保护结构，具有二次插拨保护功能；通断拔三段式设计，保证使用安全；气体终端出厂前经100%气密性测试
4.出气口流量≥180L/min，流量维持≥3s，一般流量＞80L/min;通过GB/T2424.22-2012标准高低温循环试验，循环次数＞280次
5.气体终端产品通过欧盟RoHS环保指令认证，符合YY0801.1-2010医用气体管道系统终端行业标准
	
	
	个
	5
	
	
	

	3
	国产德式空气终端
	
	1.德标制式气体终端，采用优质铜阀体、优质不锈钢弹簧、密封元件
2.内部设置单向阀芯，具有带气维修功能；气体端口具有防误插功能；设置钢珠与钢针双重保护结构，具有二次插拨保护功能；通断拔三段式设计，保证使用安全；气体终端出厂前经100%气密性测试
4.出气口流量≥180L/min，流量维持≥3s，一般流量＞80L/min;通过GB/T2424.22-2012标准高低温循环试验，循环次数＞280次
5.气体终端产品通过欧盟RoHS环保指令认证，符合YY0801.1-2010医用气体管道系统终端行业标准
	
	
	个
	5
	
	
	

	4
	铝合金设备带
	
	1.规格:230mm×70mm；面板厚度厚度≥1.5mm
2.主体材质：铝合金；灯罩材质：PE
3.结构为三腔体，即强电、弱电、气体管道分道敷设；含两端封头
4.外表美观、耐磨、耐腐蚀、易清洁，颜色多样
5.通过省级或省级以上食品药品检验检测单位、电气消防安全检测单位的检测
6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	米
	16
	
	
	

	5
	漏电保护开关
	
	1.电流：16A
2.电压：230V
3.极数：1P+N
4.漏电保护类型：C型
5.安装方式：暗装
6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	个
	5
	
	
	

	6
	电源插座
	五孔 10A
	1.规格型号：五孔，10A
2.安全型，AC250，10A
3.安装方式：暗装
4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
	
	
	组
	20
	
	
	

	7
	天轨输液架
	U型
	1.材质：优质铝型材，长度1.8*0.78*1.8m
2.含铝合金轨道、封头、滑轮、不锈钢吊杆
3.不吊杆材质选用304优质不锈钢圆管，表面抛光处理永不生锈。无节升降功能，可根据使用高度任意调节定位
	
	
	套
	5
	
	
	

	口腔科舒适化治疗中心小计：
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计:
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：1.报价为含税包干价，包含设备材料、辅材耗材、原有设施拆除、安装施工、运输保险、检测调试验收、技术服务、其他风险(夜间施工、加班赶工、材料人工市价浮动等）及税费等从项目前期设计到质保结束所有费用，医院不再支付任何增项费用；

2.本项目工程量清单为预估参考量，欢迎各供应商在报价截止前自行前往现场实地踏勘，充分掌握现场施工条件及原有设施实际状况，踏勘所有费用由供应商自理，报价须综合考虑预估工程量偏差、现场各类施工风险、辅材、管道和输液轨床帘轨道加固等相关费用。




