附件三 ：

血透室纯水系统前置过滤器及软化罐设备采购安装

项目要求
前置过滤器及软化罐设备须具备有效滤除水中泥沙、杂质、悬浮物及降低水质硬度功能，可有效改善进水水质，减少纯水主机结垢堵塞问题。设备须运行稳定、维护简便，可持续为血透纯水系统提供合格预处理水源，保障透析用水水质符合行业规范。

前置过滤器及软化罐设备须与我院血透室现有纯水系统（纯水机品牌：纯洁，型号：CJ-ROⅡ-3000）匹配兼容，同时能匹配纯水机自带的耗材提醒功能。

前置过滤器要求：安装在预处理前端，自来水进水端，用于过滤自来水中的泥沙、铁锈等成分，口径40mm,流量≥8吨/小时，承受压力≥0.8MPa。

自动控制阀要求：额定产水量≧ 10m³/h 进出水口 2寸外丝（2"M）， 排污口 1寸外丝 ，吸盐口 1/2寸外丝 ，罐口螺纹 4‑8UN，工作压力 0.15～0.6MPa，水温5～50℃ 。

玻璃钢罐要求：蓝色避光，容积≧420L，规格 24×72（与血透室现有玻璃钢罐规格一致），额定过水流量≧6.2-8.2m³/h。

水处理管路出水、回水增加一个泄压阀，规格DN32，内径≧40mm，长度226mm、高度173mm（允差5%，须满足现场安装空间）。

7.设备安装验收通过后须提供≧1年质保期；

8.采购清单如下：

	序号
	产品名称
	数量
	备注

	
	前置过滤器
	一台
	包含安装调试、试运行、现场培训，确保与原有纯水系统无缝对接正常使用。

	
	自动控制阀
	一台
	

	
	玻璃钢罐
	一台
	

	
	阳离子交换树脂
	一套
	

	
	相关配件及辅材
	一套
	

	
	泄压阀
	一套
	




