附件三 ：

会理市人民医院麻醉手术科层流及普通手术间维保服务项目要求
维保内容及要求

（一）本次维保工作所涵盖的内容

	序号
	维保的系统或设施设备
	说明

	1
	手术室的净化空调系统
	包含净化空调机组及其主机、风管和相关风阀及滤网、空气过滤器的更换等

	2
	普通手术室的新风系统
	包含新风主机的常规维护、风管和相关阀门及滤网、空气过滤器的更换等

	3
	洁净手术室控制系统
	含：PLC 控制柜、感应探头及相关控制线路

	4
	普通手术室的新风控制系统
	含：控制面板、感应探头及相关控制线路

	5
	手术室的强电系统
	含配电柜、开关、插座和相关线路

	6
	手术室的医用气体系统
	氧气、负压和相关管路、仪表

	7
	手术室的装饰系统
	墙、顶、地等装饰、密闭设施

	8
	配套设施、设备
	自动气密门、器械柜、麻醉柜等

	9
	自检服务
	每季度由维保公司检测一次，出具维保公司自己的检测结果报告

	10
	质监局仪表校验服务
	每年定期对仪表移交质监局或具备资质的第三方进行强制校验服务

	11
	第三方检测服务
	每年定期联系具备资质的第三方对洁净度等指标进行检测（每年2次）


（二）维保项目概况

本维保项目包含层流手术间共计14间（其中：百级3间、千级5间、万级3间、普通手术间3间），维保期限为一年，维保内容包含人工、技术、检测（自检和第三方检测）、耗材（含空气过滤器等）、配件（含单次单项设备或配件单价在1000.00元及以内）全套维保。拟更换配件产品单价确定：以本产品的京东或天猫官方旗舰店报价、往期购货发票、成交供应商报价后采购人确定等方式中任意之一确定。通过维保保证医院洁净手术部系统：

在运行过程中符合《医院洁净手术室建筑技术规范（GB50333-2013）》标准的要求；

能协助医院通过疾病控制中心等部门对医院相关洁净区域的抽检；

确保层流手术间各设备能持续、稳定、经济、高效运行。

（三）维保的时间安排及响应要求

1.每月保证至少一次对洁净手术间的系统设备进行巡检、维保；

2.同时根据使用情况及医院有无重大手术安排对本项目做不定时巡查维护；

3.本维保区域有使用问题，接到医院通知立即到院处理；

4.本系统在运行过程中出现一般问题、故障，维保公司在接到电话通知后须在 8 小时内赶赴现场处理，力争当天出现的问题当天排查、解决。

5.对于重大运行问题，或需要大型配件等故障，维保公司需在接到电话通知后 8 小时内赶赴现场，排查清故障，保护好故障设备、并报告医院。力争保障医院手术部正常开展，并在最短时间内根据医院决定代为采购或医院自行采购配件、设备修复本系统。

（四）人员配备

1.项目负责人：一名，主要负责该项目服务的管理，服务人员的安排，以及该项目的应急措施工作。

2.维护人员：两名，主要负责该该项目日常维保服务，设备性能的技术分析鉴定，设备日常维保报告，以及该项目设备的应急措施的维修工作。
（五）建立维保档案

1.确定设备日常维保内容，建立设备日常维保档案。对每次设备日常维保内容进行详细记录，并提交我院；

2.对日常维护的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告提交我院。

（六）定期巡访频次要求

在维保期内，维保公司须定期派技术人员对本工程的使用运行情况进行检查，并提供保养维护注意事项和合理化建议，具体检查和测试内容如下：

	空调风系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	初效过滤器、回风过滤网的清洁
	1 周~2 周/次

	2
	检查新风机组内部卫生情况
	每 1 月 1 次

	3
	检查新、排风过滤网卫生情况
	

	4
	检查空气处理机组内部清洁情况
	

	5
	机组箱门、壁板密封性检查
	

	6
	灭菌灯表面卫生情况检查
	

	7
	冷、热水盘管检查保养。
	

	8
	机组密封情况检查
	

	9
	检查轴承有无磨损及润滑油泄露
	

	10
	检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度
	

	11
	检查机组皮带松动情况及张力
	

	12
	对风管上的防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护
	

	13
	对静压箱及送风装置的检查、维护
	

	14
	排查排风口过滤网无破损、无尘，排风风机正常运转。
	

	15
	检查风管绝热层有无损坏、风管支架有无锈蚀
	

	16
	室内指标检测及提供运行状况报告
	每半年 1 次

	17
	手术室内的回风口过滤网更换
	每季度 1 次

	18
	初效过滤器
	每三月更换一次

	19
	中效过滤器
	每年更换２次

	20
	亚高效过滤器
	每年更换 1 次

	21
	高效过滤器
	每年10月份更换１次

	22
	另在使用过程中，对压差检查及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。
	不定时检查

	水系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	电动三通阀外观及运行状况检查
	每 1 月 1 次

	2
	供水管水过滤器检查、清洗
	每3月 1 次

	3
	电磁阀检查、清洗
	

	4
	对水管绝热层或保护层检查、修复
	

	5
	管路支架、水箱的检查、修复
	

	设备层、水路检查

	1
	检查设备层空调基础是否正常、钢结构是否锈蚀
	每 1 月 1 次

	2
	检查水管是否畅通、有无漏水
	

	洁净指标测试

	1
	洁净室送风天花之层流效果测试。
	每半年 1 次

	2
	洁净区内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试。
	

	3
	洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试。
	

	4
	净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试。
	

	5
	洁净区内各级用房的静压测试。
	

	6
	对洁净手术部的正负压力进行监测并记录
	每个月 1 次

	电气系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	强弱电系统运行情况检查
	每 1 月 1 次

	2
	动力电箱分电箱螺丝松紧
	每 3 月 1 次

	3
	动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验
	每半年 1 次

	4
	应急照明电池组充放电
	每年 1 次

	5
	EPS 定期逆变放电
	每 3 月 1 次

	6
	EPS 载量及切换检查
	

	装饰系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	感应门检修
	每1月1次

	2
	手推门检修
	

	3
	配置器具使用情况检查
	

	4
	洗手池检修
	

	5
	气密灯罩气密性检查
	

	6
	墙地面装饰面层完好性检查
	

	7
	室内污垢检查（提供清洁指导及清洗代购）
	

	医用气体系统

	1
	检查氧气、负压、压缩空气、二氧化碳各终端有无泄漏、卡死
	每1月1次

	2
	检查氧气、负压、压缩空气、二氧化碳管路、阀门是

否泄漏
	每1月1次

	3
	检查五种气体压力是否能否满足科室需求
	每1月1次

	4
	对二氧化碳站进行定期维护
	每3月1次

	设备层、水路检查

	1
	检查设备层空调基础是否正常、钢结构是否锈蚀
	每1月1次

	2
	检查水管是否畅通、有无漏水
	每1月1次

	洁净指标测试

	1
	洁净室送风天花之层流效果测试。
	每半年 1 次

	2
	洁净区内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试。
	

	3
	洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量

测试。
	

	4
	净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试。
	

	5
	洁净区内各级用房的静压测试。
	

	6
	对洁净手术部的正负压力进行监测并记录
	每1月1次


二、手术室新风机组及空调设备明细表

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌及制造商
	单位
	数量
	备注

	1.2
	暖通部分
	
	
	
	
	

	]
	组合式新风机组AC-01
	1.名称组合式新风机组AC-01
2.规格送风量1800m3/h,新风量1800m3/h: 机外余压350Pa,制冷量10.5kw,制热量
13.5kw;G4+F8过滤器；
3.安装形式 落地安装

4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	

	2
	洁净循环机组 AHU-01/05
	1.名称洁净循环机组AHU-01/05

2.规格送风量4000m3/h,新风量900m3/h; 机外余压650Pa,制冷量18kw,制热量20kw G4+F8过滤器；
3.安装形式落地安装

4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	2.00
	

	3
	洁净循环机组
	1.名称 洁净循环机组AHU-02/03/04
	同方瑞风
	台
	3.00
	


	
	AHU-02/03/04
	2.规格送风量3800m3/h,新风量900m3/h;  机外余压650Pa,制冷量18kw,制热量20kw; G4+F8过滤器；
3.安装形式落地安装
4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	
	(组)
	
	

	4
	洁净循环机组AHU-06
	1.名称洁净循环机组AHU-06

2.规格送风量4400m3/h,新风量1600m3/h; 机外余压650Pa,制冷量20kw,制热量25kw; G4+F8过滤器；
3.安装形式落地安装
4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	

	5
	洁净循环机组AHU-07
	1.名称洁净循环机组AHU-07

2.规格送风量2500m3/h,新风量2500m3/h;  机外余压650Pa,制冷量28.5kw,制热量17kw; G4+F8过滤器；
3.安装形式落地安装
4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	

	6
	洁净循环机组AHU-08
	1.名称洁净循环机组AHU-08

2.规格送风量13000m3/h,新风量
1800m3/h;机外余压650Pa,制冷量45kw,制 热量40kw;G4+F8过滤器；
3.安装形式落地安装
4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	

	7
	洁净循环机组AHU-09
	1.名称洁净循环机组AHU-09

2.规格送风量9000m3/h,新风量1000m3/h; 机外余压650Pa,制冷量35kw,制热量30kw;
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	


	
	
	G4+F8过滤器；
3.安装形式落地安装

4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	
	
	
	

	8
	洁净循环机组AHU-10
	1.名称洁净循环机组AHU-10

2.规格送风量4000m3/h,新风量800m3/h;  机外余压650Pa,制冷量18kw,制热量20kw; G4+F8过滤器；
3.安装形式落地安装

4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	

	9
	洁净循环机组AHU-11
	1.名称洁净循环机组AHU-11
2.规格送风量6000m3/h,新风量1600m3/h; 机外余压650Pa,制冷量25kw,制热量30kw; G4+F8过滤器；
3.安装形式落地安装

4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	

	10
	洁净循环机组 AHU-12/13
	1.名称洁净循环机组AHU-12/13
2.规格送风量12600m3/h,新风量3700m3/h; 机外余压750Pa,制冷量40kw,制热量45kw;  G4+F8过滤器；
3.安装形式落地安装

4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	2.00
	

	11
	洁净循环机组AHU-14
	1.名称洁净循环机组AHU-14

2.规格送风量7200m3/h,新风量2300m3/h; 机外余压750Pa,制冷量30kw,制热量40kw; G4+F8过滤器；
3.安装形式落地安装
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	


	
	
	4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	
	
	
	

	12
	洁净新风机组PAU-01
	1.名称洁净新风机组PAU-01
2.规格新风量8200m3/h;机外余压500Pa,
制冷量82kw;配置深度除湿系统；G4+F8+H10 过滤器 ；
3.安装形式落地安装
4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	

	13
	洁净新风机组PAU-02
	1.名称洁净新风机组PAU-02
2.规格新风量9400m3/h;机外余压500Pa,
制冷量93kw;配置深度除湿系统；G4+F8+H10 过滤器 ；
3.安装形式
4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	

	14
	洁净新风机组PAU-03
	1.名称洁净新风机组PAU-03
2.规格新风量3400m3/h;机外余压500Pa,
制冷量32kw;配置深度除湿系统；G4+F8+H10 过滤器
3.安装形式落地安装
4.隔振垫(器)、支架综合考虑、材质
	同方瑞风
	台

(组)
	1.00
	

	15
	加湿器
	1.名称加湿器 2型号电热式
3.规格加湿量8kg/h
4.安装形式：落地安装 5.支架形式、材质
	卡乐
	台
	7.00
	

	16
	加湿器
	1.名称加湿器 2型号电热式
	卡乐
	台
	3.00
	


	
	
	3.规格加湿量15kg/h
4.安装形式：落地安装 5.支架形式、材质
	
	
	
	

	17
	加湿器
	1.名称加湿器 2型号电热式
3.规格加湿量20kg/h
4.安装形式：落地安装 5.支架形式、材质
	卡乐
	台
	2.00
	

	18
	加湿器
	1.名称加湿器 2型号电热式
3.规格加湿量25kg/h
4.安装形式：落地安装 5.支架形式、材质
	卡乐
	台
	2.00
	

	19
	新风过滤箱
	1.名称可更换过滤箱
2型号外形尺寸：650×350×350;含G3板

式过滤器，处理风量：1800m³/h,阻力≤50Pa
3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	艾为
	台
	1.00
	

	20
	新风过滤箱
	1.名称可更换过滤箱
2型号外形尺寸：650×650×350;含G3板

式过滤器，处理风量:3400m³/h,阻力≤50Pa
3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	艾为
	台
	1.00
	

	21
	新风过滤箱
	1.名称可更换过滤箱
2型号外形尺寸：1300×850×350;含G3

板式过滤器，处理风量：8200m³/h,阻力≤
	艾为
	台
	1.00
	


	
	
	50Pa
3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	
	
	
	

	22
	新风过滤箱
	1.名称可更换过滤箱
2型号外形尺寸：1300×850×350;含G3

板式过滤器，处理风量：9400m³/h,阻力≤ 50Pa
3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	艾为
	台
	1.00
	

	23
	低噪音排风机
	1.名称低噪音排风机

2.规格风量：300m³/h,全压：300Pa;
3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	九州
	台
	10.00
	

	24
	低噪音排风机
	1.名称低噪音排风机

3.规格风量：400m³/h,全压：300Pa;
5.安装形式：吊装
6.支架形式、材质
	九州
	台
	2.00
	

	25
	低噪音排风机
	1.名称低噪音排风机

3.规格风量：400m³/h,全压：400Pa;
5.安装形式：吊装
6.支架形式、材质
	九州
	台
	1.00
	

	26
	低噪音排风机
	1.名称低噪音排风机

2.规格风量：500m³/h,全压：300Pa

3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	九州
	台
	11.00
	

	27
	低噪音排风机
	1.名称低噪音排风机
	九州
	台
	1.00
	


	
	
	2.规格风量：1000m³/h,全压：300Pa;
3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	
	
	
	

	28
	低噪音排风机
	1.名称低噪音排风机

2.规格风量：1500m³/h,全压：400Pa;
3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	九州
	台
	1.00
	

	29
	低噪音排风机
	1.名称低噪音排风机

2.规格风量：1600m³/h,全压：400Pa;
3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	九州
	台
	1.00
	

	30
	低噪音排风机
	1.名称低噪音排风机

2.规格风量：1800m³/h,全压：300Pa;
3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	九州
	台
	1.00
	

	31
	低噪音排风机
	1.名称低噪音排风机

2.规格风量：2800m³/h,全压：450Pa;
3.安装形式：吊装
4.支架形式、材质
	九州
	台
	1.00
	

	32
	排气扇
	1.名称排气扇2.规格风量：240m³/h,全 压：100Pa;
	绿岛风
	台
	2.00
	

	33
	洁净送风天花
	1.名称洁净送风天花

2.型号百级介入手术室洁净送风天花

3.规格4500×2500×550,风管接口500×
250,满布高效过滤器，含H14高效过滤器、 送风阻尼网板；
	大峰
	套
	1.00
	


	34
	洁净送风天花
	1.名称洁净送风天花

2.型号百级手术室洁净送风天花
3.规格2600×2400×550,风管接口800×
250,满布高效过滤器，含H14高效过滤器、 送风阻尼网板；
	大峰
	套
	1.00
	

	35
	洁净送风天花
	1.名称洁净送风天花

2.型号百级眼科手术室洁净送风天花
3.规格2600×1400×550,风管接口500×
250,满布高效过滤器，含H14高效过滤器、 送风阻尼网板；
	大峰
	套
	1.00
	

	36
	洁净送风天花
	1.名称洁净送风天花

2.型号千级手术室洁净送风天花
3.规格2600×1400×550,风管接口500×
250,满布高效过滤器，含H14高效过滤器、 送风阻尼网板；
	大峰
	套
	5.00
	

	37
	洁净送风天花
	1.名称洁净送风天花

2.型号万级手术室洁净送风天花
3.规格2600×1400×550,风管接口500×
250,满布高效过滤器，含H14高效过滤器、 送风阻尼网板；
	大峰
	套
	3.00
	

	38
	高效送风口
	风量：1000m3/h;过滤效率(钠焰法):≥

99.99%;初阻力：≤220Pa;风管法兰尺寸320  ×200;静压箱优质冷轧板，静电喷塑；散流  板静电喷塑；侧送风；含高效过滤器、散流板
	大峰
	套
	62.00
	

	39
	高效送风口
	风量：500m3/h;过滤效率(钠焰法):≥99.99%;
初阻力：≤220Pa;风管法兰尺寸200×200;
	大峰
	套
	17.00
	


	
	
	静压箱优质冷轧板，静电喷塑；散流板静电喷 塑；侧送风；含高效过滤器、散流板
	
	
	
	

	40
	散流器
	1.名称散流器
2.型号可拆百叶
3.规格350×350
	大峰
	个
	6.00
	

	41
	可开百叶新风口
	1.名称可开百叶新风口
2.型号双层百叶
3.规格600×600
	大峰
	个
	3.00
	

	42
	可开百叶顶回风口
	1.名称可开百叶顶回风口
2.型号带超低阻F6中效过滤器、回风箱、可 开式
3.规格800×300
	大峰
	个
	6.00
	

	43
	可开百叶顶回风口
	1.名称可开百叶顶回风口
2.型号带超低阻F6中效过滤器、回风箱、可 开式
3.规格500×300
	大峰
	个
	3.00
	

	44
	可开百叶顶回风口
	1.名称可开百叶顶回风口
2.型号带超低阻F6中效过滤器、回风箱、可 开式
3.规格600×600
	大峰
	个
	6.00
	

	45
	竖向可开百叶下回风口
	1.名称竖向可开百叶下回风口
2.型号带超低阻F6中效过滤器、回风箱、可 开式
3.规格600×400
	大峰
	个
	36.00
	

	46
	竖向可开百叶下回风口
	1.名称竖向可开百叶下回风口
2.型号带超低阻F6中效过滤器、回风箱、可
	大峰
	个
	63.00
	


	
	
	开式
3.规格900×400
	
	
	
	

	47
	可开百叶顶排风口
	1.名称可开百叶顶排风口
2.型号带低阻H13高效过滤器、回风箱、可 开式
3.规格500×300
	大峰
	个
	1.00
	

	48
	可开百叶顶排风口
	1.名称可开百叶顶排风口
2.型号带低阻F6中效过滤器、回风箱、可开 式

3.规格500×300
	大峰
	个
	32.00
	

	49
	竖向可开百叶下排风口
	1.名称竖向可开百叶下排风口
2.型号带超低阻H13高效过滤器、回风箱、 可开式
3.规格600×400
	大峰
	个
	2.00
	

	50
	竖向可开百叶下排风口
	1.名称竖向可开百叶下排风口
2.型号带超低阻H13高效过滤器、回风箱、 可开式
3.规格900×400
	大峰
	个
	4.00
	

	51
	可开百叶顶排风口
	1.名称可开百叶顶排风口
2.型号带尼龙过滤网
3.规格400×400
	大峰
	个
	9.00
	

	52
	防雨百叶风口
	1.名称防雨百叶风口
2.型号带金属防虫网
3.规格500×320
	大峰
	个
	5.00
	

	53
	防雨百叶风口
	1.名称防雨百叶风口
2.型号带金属防虫网
	大峰
	个
	2.00
	


	
	
	3.规格630×320
	
	
	
	

	54
	防雨百叶风口
	1.名称防雨百叶风口
2.型号带金属防虫网
3.规格630×630
	大峰
	个
	1.00
	

	55
	防雨百叶风口
	1.名称防雨百叶风口
2.型号带金属防虫网
3.规格800×400
	大峰
	个
	1.00
	

	56
	防雨百叶风口
	1.名称防雨百叶风口
2.型号带金属防虫网
3.规格1250×800
	大峰
	个
	1.00
	

	57
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格200×200

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	79.00
	

	58
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格250×200

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	28.00
	

	59
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格250×250

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	60
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格320×200

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	68.00
	

	61
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格320×250

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	7.00
	

	62
	对开多叶调节阀
	1.名称 对开多叶调节阀
	大峰
	个
	3.00
	


	
	
	2.规格320×320

3.支架形式、材质
	
	
	
	

	63
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格400×200

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	51.00
	

	64
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格400×250

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	

	65
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格400×400

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	6.00
	

	66
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格500×250

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	3.00
	

	67
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格500×320

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	14.00
	

	68
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格500×400  3支架形式、材质
	大峰
	个
	3.00
	

	69
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格500×500

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	

	70
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格630×500

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	


	71
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格630×630

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	

	72
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格800×500

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	73
	对开多叶调节阀
	1.名称对开多叶调节阀
2.规格800×630

3.支架形式、材质
	大峰
	个
	3.00
	

	74
	风管止回阀
	1.名称风管止回阀
2.型号旋启式
3.规格200×200

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	24.00
	

	75
	风管止回阀
	1.名称风管止回阀
2.型号旋启式
3.规格250×250

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	76
	风管止回阀
	1.名称风管止回阀
2.型号旋启式
3.规格250×320

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	77
	风管止回阀
	1.名称风管止回阀
2.型号旋启式
3.规格320×320

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	78
	风管止回阀
	1.名称风管止回阀
	大峰
	个
	1.00
	


	
	
	2.型号旋启式
3.规格400×250

4.支架形式、材质
	
	
	
	

	79
	风管止回阀
	1.名称风管止回阀
2.型号旋启式
3.规格400×400

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	6.00
	

	80
	风管止回阀
	1.名称风管止回阀
2.型号旋启式
3.规格500×320

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	

	81
	风管止回阀
	1.名称风管止回阀
2.型号旋启式
3.规格500×500

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	

	82
	风管止回阀
	1.名称风管止回阀
2.型号旋启式
3.规格630×630

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	

	83
	风管止回阀
	1.名称风管止回阀
2.型号旋启式
3.规格800×630

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	84
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格200×200
	大峰
	个
	22.00
	


	
	
	4.支架形式、材质
	
	
	
	

	85
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格250×250

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	86
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格320×250

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	87
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格320×320

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	

	88
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格400×250

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	89
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格400×320

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	

	90
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格400×400

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	7.00
	

	91
	防火阀
	1.名称防火阀
	大峰
	个
	4.00
	


	
	
	2.型号动作温度70℃
3.规格500×320
4.支架形式、材质
	
	
	
	

	92
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格500×400
4.支架形式、材质
	大峰
	个
	9.00
	

	93
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格500×500
4.支架形式、材质
	大峰
	个
	3.00
	

	94
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格630×400
4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	95
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格630×500
4.支架形式、材质
	大峰
	个
	3.00
	

	96
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格630×630
4.支架形式、材质
	大峰
	个
	6.00
	

	97
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格800×500
	大峰
	个
	1.00
	


	
	
	4.支架形式、材质
	
	
	
	

	98
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格800×630

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	6.00
	

	99
	防火阀
	1.名称防火阀
2.型号动作温度70℃
3.规格1000×630  4.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	

	100
	电动密闭阀
	1.名称电动密闭阀
2.型号含执行器
3.规格500×250

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	101
	电动密闭阀
	1.名称电动密闭阀
2.型号含执行器
3.规格500×320

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	102
	电动密闭阀
	1.名称电动密闭阀
2.型号含执行器
3.规格500×400

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	103
	电动密闭阀
	1.名称电动密闭阀
2.型号含执行器
3.规格800×500

4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	104
	电动密闭阀
	1.名称电动密闭阀
	大峰
	个
	1.00
	


	
	
	2.型号含执行器
3.规格800×630
4.支架形式、材质
	
	
	
	

	105
	机械式定风量阀
	1.名称机械式定风量阀
2.型号方形
3.规格风量800m3/h,接管200×200 4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	106
	机械式定风量阀
	1.名称机械式定风量阀
2.型号方形
3.规格风量900m3/h,接管250×250 4.支架形式、材质
	大峰
	个
	5.00
	

	107
	机械式定风量阀
	1.名称机械式定风量阀
2.型号方形
3.规格风量1600m3/h,接管320×320 4.支架形式、材质
	大峰
	个
	2.00
	

	108
	机械式定风量阀
	1.名称机械式定风量阀
2.型号方形
3.规格风量1800m3/h,接管320×320 4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	109
	机械式定风量阀
	1.名称机械式定风量阀
2.型号方形
3.规格风量2300m3/h,接管400×320 4.支架形式、材质
	大峰
	个
	1.00
	

	110
	机械式定风量阀
	1.名称机械式定风量阀
2.型号方形
3.规格风量3700m3/h,接管500×400
	大峰
	个
	2.00
	


	
	
	4.支架形式、材质
	
	
	
	

	111
	微穿孔消声器
	1.名称微穿孔消声器

2.规格400×400×2000

3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	5.00
	

	112
	微穿孔消声器
	1.名称微穿孔消声器

2.规格500×320×2000

3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	1.00
	

	113
	微穿孔消声器
	1.名称微穿孔消声器

2.规格500×400×2000

3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	3.00
	

	114
	微穿孔消声器
	1.名称微穿孔消声器

2.规格500×500×2000

3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	1.00
	

	115
	微穿孔消声器
	1.名称微穿孔消声器

2.规格630×630×2000

3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	2.00
	

	116
	微穿孔消声器
	1.名称微穿孔消声器

2.规格800×630×2000

3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	3.00
	

	117
	微穿孔消声弯头
	1.名称微穿孔消声弯头
	定制
	个
	2.00
	


	
	
	2.规格320×320
3.形式双层
4.支架形式、材质
	
	
	
	

	118
	微穿孔消声弯头
	1.名称微穿孔消声弯头
2.规格400×320
3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	2.00
	

	119
	微穿孔消声弯头
	1.名称微穿孔消声弯头
2.规格400×500
3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	5.00
	

	120
	微穿孔消声弯头
	1.名称微穿孔消声弯头
2.规格400×400
3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	7.00
	

	121
	微穿孔消声弯头
	1.名称微穿孔消声弯头
2.规格500×320
3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	1.00
	

	122
	微穿孔消声弯头
	1.名称微穿孔消声弯头
2.规格500×400
3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	4.00
	

	123
	微穿孔消声弯头
	1.名称微穿孔消声弯头
2.规格500×500
3.形式双层
	定制
	个
	2.00
	


	
	
	4.支架形式、材质
	
	
	
	

	124
	微穿孔消声弯头
	1.名称微穿孔消声弯头
2.规格630×630
3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	4.00
	

	125
	微穿孔消声弯头
	1.名称微穿孔消声弯头
2.规格630×800
3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	4.00
	

	126
	微穿孔消声弯头
	1.名称微穿孔消声弯头
2.规格1000×630

3.形式双层
4.支架形式、材质
	定制
	个
	1.00
	

	127
	微压计
	1.类型：双液U形管；
2.型号、规格：压差计-30～30Pa
	伊莱科
	台
	14.00
	

	128
	热泵机组
	1.名称热泵机组

2.型号模块式风冷冷水(热泵)机组
3.规格FLRB-100,制冷量：98kW,制热量：

105kW:制冷剂R410A;制冷环境温度0～45℃, 制热环境温度-10～21℃
	清华同方
	台
	7.00
	

	129
	水泵
	1.名称水泵
2.型号单级立式空调水循环泵

3.规格水流量70m3/h;扬程32m
	阳光
	台
	3.00
	

	130
	软化水设备
	1.类型全自动软水器

2.型号、规格产水量1.5t/h
	海尔
	台
	1.00
	

	131
	膨胀水箱
	1.材质、类型不锈钢材质
	定制
	台
	1.00
	


	
	
	2.型号、规格有效容积1m3,带检修口、浮 球阀、液位显示
	
	
	
	

	132
	电子除垢仪
	1.类型电子除垢仪
2.型号、规格DN150
	埃美柯
	台
	1.00
	

	133
	分体式空调
	1.名称分体式空调
2.型号嵌入式室内机，含室外机
3.规格2HP,热泵型
	美的
	台

(组)
	1.00
	

	134
	风机盘管
	1.名称风机盘管
2.型号四面出风嵌入式
3.规格KFP-51,制冷量：2.6kW,制热量：

4.1kW;带排水泵
4.安装形式：吊装
	美的
	台
	4.00
	

	135
	风机盘管
	1.名称风机盘管
2.型号四面出风嵌入式
3.规格KFP-68,制冷量：3.5kW,制热量：

5.2kW;带排水泵
4.安装形式：吊装
	美的
	台
	6.00
	

	136
	风机盘管
	1.名称风机盘管
2.型号四面出风嵌入式
3.规格KFP-85,制冷量：4.4kW,制热量：

6.5kW;带排水泵
4.安装形式：吊装
	美的
	台
	15.00
	

	137
	风机盘管
	1.名称风机盘管
2.型号卧式暗装
3.规格FP-68,制冷量：3.6kW,制热量：

3.54kW;
	美的
	台
	6.00
	


	
	
	4.安装形式：吊装
	
	
	
	

	138
	电动二通阀
	1.类型风机盘管专用电动二通阀
2.材质：铜
3.规格、压力等级DN20,开关量

4.连接形式螺纹连接
	埃美柯
	个
	31.00
	

	139
	电动三通阀
	1.名称电动三通阀
2.型号电动比例积分调节阀
3.规格DN25,带执行器
	埃美柯
	台
	1.00
	

	140
	电动三通阀
	1.名称电动三通阀
2.型号电动比例积分调节阀
3.规格DN32,带执行器
	埃美柯
	台
	7.00
	

	141
	电动三通阀
	1.名称电动三通阀
2.型号电动比例积分调节阀
3.规格DN40,带执行器
	埃美柯
	台
	4.00
	

	142
	电动三通阀
	1.名称电动三通阀
2.型号电动比例积分调节阀
3.规格DN50,带执行器
	埃美柯
	台
	4.00
	

	143
	电动三通阀
	1.名称电动三通阀
2.型号电动比例积分调节阀
3.规格DN65,带执行器
	埃美柯
	台
	2.00
	

	144
	压力表
	1.类型：普通弹簧管压力表

2.型号、规格：0～1.6MPa,含表弯及表阀
	红旗
	台
	59.00
	

	145
	温度表
	1.名称温度表
2.型号双金属温度计
3.规格0～100℃,含表阀
	红旗
	支
	50.00
	

	新增三间普通手术室增加的设备

	1
	水系统供回水镀锌钢管道
	DN65，含保温
	华岐
	米
	260
	

	2
	水系统储能水箱
	1立方米
	定制
	个
	1
	

	3
	补水PPR管
	DN25
	联塑
	米
	80
	

	4
	模块机主机控制器
	适配130KW模块机
	定制
	套
	1
	

	5
	水泵
	3千瓦
	国标
	台
	2
	

	6
	DN65蝶阀，单向阀,温度计，压力表，软连接等
	DN65/DN32/DN25
	国标
	套
	1
	

	7
	水系统旁通阀
	DN65
	国标
	个
	1
	

	8
	水泵控制箱
	适配3千瓦水泵
	定制
	套
	1
	

	9
	三相主电源
	5*10平方
	欧能
	米
	80
	




