附件三 ：

会理市人民医院

中央空调系统、负压病房系统维保服务项目要求

- 一、供应商资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.具备有效期内的建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；

- 7.具备有效期内的安全生产许可证。

- 二、服务范围

- 1.负责会理市人民医院中央空调系统、负压病房系统的维护保养及运维管理，包含但不限于：①日常故障抢修；②定期设备巡查；③设备定期保养；④耗材配件更换；⑤设备仪表的年检、定检和校验；⑥数据统计记录等；

- 2.提供相关的维保记录与技术资料，确保设备处于稳定安全的运行状态。

- 三、维修和保养服务的目标

1.保证医院中央空调系统、负压病房系统运行正常，完全满足医院相关科室业务开展需要；

2.防护性维修为主，确保故障处理快速、及时、安全、可靠；

3.严格按设备生产厂家的技术规程维修、保养；

4.协助医院通过上级部门对相关区域的不定期抽检；

5.建立详细的设备维保档案，完善中央空调系统、负压病房系统的运行管理。

- 四、维保服务要求

- （一）频次要求及相关规范

- 1.日常维护：初效过滤器每2月清洗或更换，中效及以上每4月处理；风口每月清洁；负压病房换患者后立即更换回风高效过滤器；冷却塔需保证内壁无藻类污泥苔藓，并对冷却水持续杀菌。

- 2.清洗：冷却塔每年清洗不少于1次；空气净化过滤材料每6个月清洗或更换1次；空气处理机组、表冷器等每年清洗1次。

- 3.检测：每年按卫生质量要求开展不少于1次卫生检测，每个房间抽样至少1个点位，每套系统中冷却水、冷凝水等水质检测各不少于1个部位；空调送风检测设3 - 5个代表性风口；风管检测设置不少于6个代表性部位。冷却水、冷凝水及加湿用水中严禁检出嗜肺军团菌；送风质量指标：严禁检出嗜肺军团菌、β-溶血性链球菌，PM10≤0.10mg/m³，PM2.5≤0.05mg/m³，细菌与真菌总数均≤500CFU/m³；风管内表面积尘量日常运行≤10g/m²，清洗消毒后需＜1g/m²，细菌和真菌总数均日常运行≤60CFU/cm²，清洗消毒后＜10CFU/cm²。

- 4.按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS10013-2023）、《医疗机构集中空调通风系统卫生规范》（DB31/T 1572- 2025）、《空调通风系统运行管理规范》（GB 50365- 2005）等规范（有更新规范的以新出台规范为准）进行维护保养、检测等，包括但不限于以上要求。

- （二）维保服务内容

- 1.每月一次巡检和维保，按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS10013-2023）、《医疗机构集中空调通风系统卫生规范》（DB31/T 1572- 2025）、《空调通风系统运行管理规范》（GB 50365- 2005）等规范（有更新规范的以新出台规范为准）和维保需求制定巡检计划、维保计划，并交由主管部门审核。每月向主管部门提供巡检报告和维护处理报告，巡检内容包括且不限于：设备安全性检查、性能测试及校准、运行状态检查、维修维护等。在巡检和维保过程中发现问题及时维修，对检查出的问题及缺陷进行统计，以书面的形式报告医院的主管部门，并持续跟进处理。每半年将巡检记录进行装订，交于主管部门核查，并妥善存档。若未能按规定存档，则需依据合同承担相应违约责任。

- 2.在重大节日前（如春节、国庆等七天及以上天数假期的节日），对本次维保范围内的设备及相关系统进行巡检、维保，保障节日期间系统及设备的正常运行。

3.故障响应：一旦接到报修信息，需在30分钟内做出响应，并确保在8小时内到达故障现场。对于一般性故障，在24小时内完成修复。若遇重大故障，必须提交主管部门进行审核，待审核通过后再开展维修工作。

4.设备检修保养流程及操作必须符合同行业技术要求，供应商为本系统配置相关技术人员，必须经过同类产品的技能培训。因维护人员不按设备检修技术要求维护检修造成设备损坏及人身伤害事故等，供应商将对此承担全部责任。

- 5.关于配件、易损件更换的约定：供应商应设置相关易损件备件库，如出现配件损坏，易损件常用备件能在24小时内到达场地并更换，单项、单次配件价值金额≤1000元由供应商承担，单项、单次配件价值金额＞1000元可由供应商按成本价提供，也可由院方自行询价购买后再由供应商免费安装调试。

- 6.提供不限次数的应急抢修服务，制定应急保障方案，保证所维护设备正常、安全、可靠地运行。配合医院进行维保设备系统故障或安全应急演练，如医院要求应派专业工程师到现场指导或者实地操作；每年不少于一次为医院相关医护人员进行培训讲解，让医护人员了解、掌握基本操作使用及安全。每年不少于两次对医院主管部门相关人员进行培训，让相关人员对设备的管理、操作、安全运营全面了解。

- 7.定期对维保范围内的设备更换耗材，包括更换各空调类机组（如：风冷热泵机组、氟系统室外机、空气循环机组的过滤器、润滑油、皮带等）、负压病房送排风系统等的相关耗材，所有更换的耗材应由供应商免费提供。

- 8.维保人员在提供维保、维修服务时，应服从医院主管部门的具体安排。维保人员在医院场所内应遵守规章制度，服从主管部门的管理和监督。供应商在实施维修维保过程中，对医院的各类设施设备要进行成品保护，如因供应商原因造成的损坏，由供应商照价赔偿或原样修复。现场人员应注重个人形象，应着装统一、佩戴工卡、注意举止文明；现场用工具、材料集中堆放整齐，禁止乱丢乱放，并做出标记。不侵占道路，并做好安全防护隔离；维修过程中尽量减少对环境的污染，维修完成后清场，保持作业场地及周边清洁卫生，垃圾集中堆放完工后场清。

- 9.安全要求：供应商在维保过程中应在现场配备安全责任人，全面负责本项目安全管理工作；应对所属人员进行安全交底；遵守医院对于安全生产管理的各种制度规定，办理维保相关手续后方可开展工作。保证设备设施处于安全正常状态；维保期内产生的一切安全事故由成交供应商负全责并承担相应后果及赔偿。

10.维保期内，成交供应商应自觉按《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律法规的规定，负责并承担成交供应商所有人员的医疗卫生、工伤保险、劳保用品、福利等费用，成交供应商必须加强管理，杜绝任何伤亡事故的发生。

11.维保、维修、清洗应有相应维保、维修、清洗记录及影像证明资料。

12.涉及各类仪表、阀门等检测费用由成交供应商承担。成交供应商无条件委派工程技术人员配合完成各种检查及卫生评价。维保期内，清洗等维保工作能保证各相关部门不定期抽检结果合格，未通过检测期间发生的任何责任事故由成交供应商负责。若检测不合格，成交供应商应在规定的时间内完成整改，并承担相应后果。若属重大整改，要求医院停止空调运行或相关科室运行的类似情况，医院有权扣除成交供应商当年维保费的30%，并要求立即整改，包括加派人手等，将整改方案报主管部门审批，在最短时间内完成整改；若成交供应商在医院规定时间内无法完成整改的，扣除当年维保费的50%。给医院造成严重后果的，医院有权取消其维保资格，并依法追究相关责任。

五、中央空调系统相关主要设备维保的技术要求

（一）风冷热泵机组巡检内容

（1）检查冷冻油质量是否正常。

（2）制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。

（3）检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。

（4）检查压缩机、风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。

（5）检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

（6）检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。

（7）检查冷凝风机运转情况， 检查及清理翅片积尘。

（8）检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

（9）对机组及控制元件进行外观检查。

（10）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

（二）排风机的保养内容

（1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

（2）检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

（3）检查风机的运转电流是否正常。

（4）检查风机表面，做好防腐处理。

（5）清理风机叶轮。

（6）检查、调整风机运转时的振动及噪音是否正常。

（三）组合风柜的保养内容

（1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

（2）检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

（3）检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

（4）检查、调整风机运行的振动及噪音是否正常。

（5）检查柜体表面，做好防腐处理。

（6）用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

（7）检查机组换热情况，必要时进行清洗。

（8）检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡并及时维护。

（9）检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时进行维修或更换。

（10）检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

（11）检查机组内的初、中效过滤器、亚高效过滤器的工作情况， 如过滤器的阻力偏高或有破损的情况， 应立即进行更换。

（12）检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

（13）每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的用弛梳梳好。

（14）检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换，并同时做好保温材料的维护。

（15）系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。

（四）氟系统室外机定期维修保养技术要求

（1）室外机冷凝器清洁：对于室外机冷凝器，视使用情况，可使用高压水枪（需控制水压在合适范围，一般不超过设备允许压力，避免损坏翅片）冲洗翅片表面的灰尘和杂物。冲洗时，应从翅片的顶部开始，自上而下进行，确保每个翅片都能得到有效清洁。冲洗完成后，等待冷凝器完全干燥后再启动空调运行，防止因水分残留导致电气故障。

（2）制冷剂管道检查

①仔细检查制冷剂管道的连接部位，包括螺母、焊接点等，查看是否有松动、泄漏现象。可使用肥皂水涂抹在管道接口处，观察有无气泡产生，若有气泡则表明存在泄漏。对于轻微泄漏，可通过紧固螺母或使用密封胶进行密封处理；对于较为严重的泄漏，需及时关闭系统，回收制冷剂后，对泄漏点进行焊接修复或更换相关部件。

②检查制冷剂管道表面是否有破损、变形、老化等情况，如有异常应及时修复或更换管道，以防止制冷剂泄漏和管道破裂。同时，查看管道的保温层是否完好，如有破损应及时修补，减少冷量损失。

（3）电气系统检查

①检查室外机的电源线、控制线连接是否牢固，有无松动、脱落现象。查看电线外皮是否有破损、老化、龟裂等情况，若发现电线存在安全隐患，应及时更换。

②使用绝缘电阻测试仪测量电气元件的绝缘电阻，包括压缩机电机、风机电机、控制板等，确保绝缘电阻值符合设备要求，一般应不低于规定的安全值。如发现绝缘电阻过低，可能存在电气短路或漏电风险，需要进一步检查和修复。

③检查接触器、继电器等控制部件的工作状态，查看触点是否有烧蚀、粘连现象，如有异常应及时更换。同时，测试控制部件的动作是否灵敏，响应是否正常。

（4）压缩机性能检测

①使用专业的压缩机性能检测设备，如压力测试仪、电流表、温度计等，检测压缩机的吸排气压力、运行电流、温度等参数。将检测结果与设备的额定参数进行对比，评估压缩机的运行性能是否正常。正常运行时，压缩机的吸排气压力应在规定范围内，运行电流和温度也应稳定在合理区间。

②监听压缩机运行时的声音，正常情况下，压缩机运行声音平稳、均匀。若出现异常噪音，如敲击声、摩擦声、振动声等，可能表示压缩机内部部件存在磨损、松动或其他故障，需进一步拆解检查和维修。

③检查压缩机的油位，通过压缩机上的油位视镜观察，确保润滑油充足。若油位过低，需及时补充符合设备要求的润滑油。同时，检查润滑油的质量，如发现润滑油颜色变黑、变稠或有杂质，应及时更换润滑油，以保证压缩机的正常润滑和运行。

（5）电子膨胀阀检查

①检查电子膨胀阀的动作是否灵活，开度是否能够根据系统负荷和控制信号进行准确调节。可通过观察电子膨胀阀的阀体动作情况，以及使用专业的检测仪器检测其控制信号和反馈信号，判断电子膨胀阀的工作状态是否正常。

②检测电子膨胀阀的控制电路，包括连接线是否松动、短路，控制板输出信号是否正常等。若发现控制电路存在故障，应及时修复或更换相关部件，确保电子膨胀阀能够准确接收和执行控制系统的指令，调节制冷剂的流量。

（6）室外机风机维护

①拆卸室外机风机的防护网，清除风机叶片上的灰尘、杂物和油污，可使用软毛刷、清洁剂等工具进行清洁。清洁完成后，检查风机叶片是否有损坏、变形现象，如有则应及时更换叶片，避免风机运行时产生振动和噪音，影响设备性能。

②检查风机电机的轴承，添加适量的润滑油，以减少轴承的磨损。若发现轴承磨损严重，出现卡滞或异常噪音，应及时更换轴承。同时，检查风机电机的绕组电阻是否正常，使用绝缘电阻测试仪检测电机的绝缘性能，确保电机能够正常运行。

③安装好风机防护网后，手动转动风机叶片，检查风机转动是否灵活，有无卡顿现象。然后，启动风机，观察风机的运行情况，包括转速是否稳定、有无异常噪音等，确保风机工作正常。

（五）风机盘管定期维修保养技术要求

（1）风机系统保养

①叶轮清洁：拆卸叶轮，采用软毛刷配合吸尘器清除表面灰尘，当污垢较厚时，可使用中性清洁剂擦拭，清洗后晾干装回，确保叶轮平衡不被破坏。

②电机维护：外露式电机轴承若出现异响，需添加适量专用润滑脂；封闭式电机若出现故障，须由具备相应资质的专业人员进行维修或更换。

③皮带维护：检查皮带松紧度及磨损情况，当皮带出现老化、开裂或松紧度不符合要求时，需及时更换同规格皮带。

（2）盘管换热器保养

①翅片清洁：当翅片积尘厚度超过1mm时，采用蒸汽清洗或压缩空气配合软毛刷吹扫，若翅片附着油污，需使用专用无腐蚀清洗剂处理；翅片出现轻微倒伏时，采用翅片梳梳理平整，清洗水压不得超过2kg/cm²，避免损伤翅片。

②盘管除垢：当盘管内壁出现结垢时，需采用含缓蚀剂的化学清洗剂进行循环清洗或浸泡处理，严禁使用强腐蚀性溶液，防止腐蚀盘管。

（3）过滤与冷凝水系统保养

①过滤器维护：每半月清洗空气滤网，每季度更换初效过滤器，确保过滤效果。

②冷凝水盘维护：定期检查冷凝水盘，若发现霉菌或污垢，需及时清理，防止冷凝水排水口堵塞。

（4）停机后收尾保养要求

①干燥与清洁：设备长时间停用前，需开启风机运转2—4小时，确保机组内部干燥，防止霉菌滋生及金属部件锈蚀；彻底清洁叶轮、盘管、冷凝水盘等部件的残留污垢，更换失效的空气过滤器。

②水路与部件防护

水路防护：关闭水路阀门，若环境温度可能低于0℃，需彻底排出盘管内积水，防止管路冻裂。

部件防护：检查并拧紧所有紧固件，对外露金属部件进行防锈处理；清洁设备外壳，做好设备状态标识及保养记录，为下次开机做好准备。

附件四：

中央空调系统、负压病房系统维保服务项目设备清单

| 一、中央空调系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室1： |  | 血透中心 |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-XT-O1（排风机） | 台 | 风量：600(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-XT-O2（排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-XT-O3（排风机） | 台 | 风量：3500(m³/h) | 1 |
| 4 | LXPF-XT-O4（排风机） | 台 | 风量：1000(m³/h) | 1 |
| 5 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5kW | 2 |
| 6 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 23 |
| 7 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15kW 制热量：6.5kW | 27 |
| 8 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5kW 制热量：7.87kW | 1 |
| 9 | 排气扇（PQ-20) | 台 | 风量：200(m³/h) | 3 |
| 10 | 排气扇（PQ-30) | 台 | 风量：300(m³/h) | 3 |
| 11 | 温控面板 | 套 |  | 53 |
| 12 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室2： |  | 静配中心 |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-JP-O1(排风机） | 台 | 风量：4500(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-JP-O2(排风机） | 台 | 风量：1000(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-JP-O3(排风机） | 台 | 风量：1200(m³/h) | 1 |
| 4 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 1 |
| 5 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 3 |
| 6 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15KW 制热量：6.5KW | 1 |
| 7 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5KW 制热量：7.87KW | 3 |
| 8 | NAU-JP-01(新风机组） | 套 | 制冷量：45KW 制热量：33KW | 1 |
| 9 | 排气扇（PQ-20) | 台 | 风量：200(m³/h) | 2 |
| 10 | 温控面板 | 套 |  | 8 |
| 11 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室3： |  | 4楼ICU |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-PI-O1(排风机） | 台 | 风量：350(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-PI-O2(排风机） | 台 | 风量：1300(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-PI-O3(排风机） | 台 | 风量：3000(m³/h) | 1 |
| 4 | LXPF-PI-O4(排风机） | 台 | 风量：350(m³/h) | 1 |
| 5 | LXPF-PI-O5(排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 6 | LXPF-PI-O6(排风机） | 台 | 风量：1300(m³/h) | 2 |
| 7 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 10 |
| 8 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 8 |
| 9 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15KW 制热量：6.5KW | 3 |
| 10 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5KW 制热量：7.87KW | 5 |
| 11 | 空调机组（室内机）FP-136 | 台 | 制冷量：8.1KW 制热量：13.57KW | 10 |
| 12 | 空调机组（室内机）FP-170 | 台 | 制冷量：9.1KW 制热量：14.9KW | 1 |
| 13 | 排气扇（PQ-27) | 台 | 风量：270(m³/h) | 2 |
| 14 | 温控面板 | 套 |  | 37 |
| 15 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室4： |  | 5楼产房 |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-CF-O1(排风机） | 台 | 风量：800(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-CF-O2(排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-CF-O3(排风机） | 台 | 风量：800(m³/h) | 1 |
| 4 | LXPF-CF-O4(排风机） | 台 | 风量：600(m³/h) | 1 |
| 5 | LXPF-CF-O5(排风机） | 台 | 风量：1200(m³/h) | 1 |
| 6 | LXPF-CF-O6(排风机） | 台 | 风量：2000(m³/h) | 1 |
| 7 | LXPF-CF-O7(排风机） | 台 | 风量：800(m³/h) | 1 |
| 8 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 3 |
| 9 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 13 |
| 10 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15KW 制热量：6.5KW | 12 |
| 11 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5KW 制热量：7.87KW | 4 |
| 12 | SBK-56(天花机） | 台 | 制冷量：5.6KW 制热量：6.3KW | 1 |
| 13 | 排气扇（PQ-20) | 台 | 风量：200(m³/h) | 13 |
| 14 | 排气扇（PQ-30) | 台 | 风量：300(m³/h) | 1 |
| 15 | 温控面板 | 套 |  | 34 |
| 16 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室5： |  | 7楼NICU |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-NI-O1(排风机） | 台 | 风量：800(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-NI-O2(排风机） | 台 | 风量：1200(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-NI-O3(排风机） | 台 | 风量：1800(m³/h) | 1 |
| 4 | LXPF-NI-O4(排风机） | 台 | 风量：600(m³/h) | 1 |
| 5 | LXPF-NI-O5(排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 6 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 3 |
| 7 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 15 |
| 8 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15KW 制热量：6.5KW | 10 |
| 9 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5KW 制热量：7.87KW | 5 |
| 10 | SBK-71(天花机） | 台 | 制冷量：7.1KW 制热量：8KW | 1 |
| 11 | 排气扇（PQ-20) | 台 | 风量：200(m³/h) | 15 |
| 12 | 温控面板 | 套 |  | 34 |
| 13 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室6： |  | 8楼 PICU |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-PI-O1(排风机） | 台 | 风量1700(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-PI-O2(排风机） | 台 | 风量：800(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-PI-O3(排风机） | 台 | 风量：450(m³/h) | 1 |
| 4 | LXPF-PI-O4(排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 5 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 11 |
| 6 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 13 |
| 7 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15KW 制热量：6.5KW | 12 |
| 8 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5KW 制热量：7.87KW | 3 |
| 9 | 空调机组（室内机）FP-136 | 台 | 制冷量：8.1KW 制热量：13.57KW | 1 |
| 10 | 排气扇（PQ-20) | 台 | 风量：200(m³/h) | 9 |
| 11 | 排气扇（PQ-27) | 台 | 风量：270(m³/h) | 5 |
| 12 | 温控面板 | 套 |  | 40 |
| 13 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室7： |  | 14楼 CCU |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-CCU-O1(排风机） | 台 | 风量：1000(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-CCU-O2(排风机） | 台 | 风量：350(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-CCU-O3(排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 4 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 3 |
| 5 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 1 |
| 6 | 空调机组（室内机）FP-170 | 台 | 制冷量：9.1KW 制热量：14.9KW | 4 |
| 7 | SNK-28（天花机） | 台 | 制冷量：2.8KW 制热量：3.2KW | 1 |
| 8 | 排气扇（PQ-27) | 台 | 风量：270(m³/h) | 2 |
| 9 | 温控面板 | 套 |  | 9 |
| 10 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室8： |  | 住院楼楼顶 |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | FL-1（风冷热泵机组） | 套 | 制冷量：130KW 制热量：140KW | 7 |
| 2 | 膨胀水箱 | 套 | 1m³ | 1 |
| 3 | 空调循环水泵 | 台 | 7.5KW | 4 |
| 4 | SW-22.5室外机 | 台 | 制冷量：22.5KW 制热量：25KW | 1 |
| 5 | 全自动软水处理器 | 台 | 75L | 1 |
| 6 | 管路 | 系统 |  | 1 |
| 科室9： |  | EICU |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-EI-01(排风机） | 台 | 排风量：1000m³/h | 1 |
| 2 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 5 |
| 3 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 1 |
| 4 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5KW 制热量：7.87KW | 3 |
| 5 | 温控面板 | 套 |  | 9 |
| 6 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室10： |  | 放射科 |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-FS-01(排风机） | 台 | 排风量：3200m³/h | 1 |
| 2 | LXPF-FS-02(排风机） | 台 | 排风量：2200m³/h | 1 |
| 3 | LXPF-FS-03(排风机） | 台 | 排风量：2500m³/h | 1 |
| 4 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 7 |
| 5 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 2 |
| 6 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15KW 制热量：6.5KW | 2 |
| 7 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5KW 制热量：7.87KW | 2 |
| 8 | 空调机组（室内机）FP-102 | 台 | 制冷量：5.95KW 制热量：9.8KW | 2 |
| 9 | 空调机组（室内机）FP-136 | 台 | 制冷量：8.1KW 制热量：13.57KW | 6 |
| 10 | SNK-56(天花机） | 台 | 制冷量：5.6KW制热量：6.3KW | 6 |
| 11 | SNK-71(天花机） | 台 | 制冷量：7.1KW制热量：8KW | 2 |
| 12 | SW-50(室外机） | 台 | 制冷量：50KW制热量：56KW | 1 |
| 13 | PQ20 | 台 | 风量：200(m³/h) | 1 |
| 14 | 精密空调 | 台 | MRI室 | 1 |
| 15 | MD-60(除湿机） | 台 | 除湿量60L/d | 4 |
| 16 | 温控面板 | 套 |  | 21 |
| 17 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室11： |  | 检验科 |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-JY-O1(排风机） | 台 | 风量：4000(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-JY-O2(排风机） | 台 | 风量：600(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-JY-O3(排风机） | 台 | 风量：1000m³/h) | 1 |
| 4 | LXPF-JY-O4(排风机） | 台 | 风量：1500(m³/h) | 1 |
| 5 | LXPF-JY-O5(排风机） | 台 | 风量：6000(m³/h) | 1 |
| 6 | LXPF-JY-O6(排风机） | 台 | 风量：2200(m³/h) | 1 |
| 7 | LXPF-JY-O7(排风机） | 台 | 风量：6000(m³/h) | 1 |
| 8 | LXPF-JY-O8(排风机） | 台 | 风量：1500(m³/h) | 1 |
| 9 | LXPF-JY-O9(排风机） | 台 | 风量：1500(m³/h) | 1 |
| 10 | LXPF-JY-O10(排风机） | 台 | 风量：4000(m³/h) | 1 |
| 11 | LXPF-JY-O11(排风机） | 台 | 风量：4000(m³/h) | 1 |
| 12 | LXPF-JY-O12(排风机） | 台 | 风量：6000(m³/h) | 1 |
| 13 | LXPF-JY-O13(排风机） | 台 | 风量：9700(m³/h) | 1 |
| 14 | LXPF-JY-O14(排风机） | 台 | 风量：9000(m³/h) | 1 |
| 15 | LXPF-JY-O15(排风机） | 台 | 风量：14000(m³/h) | 1 |
| 16 | LXPF-JY-O16(排风机） | 台 | 风量：800(m³/h) | 1 |
| 17 | LXPF-JY-O17(排风机） | 台 | 风量：600(m³/h) | 1 |
| 18 | LXPF-JY-O18(排风机） | 台 | 风量：600(m³/h) | 1 |
| 19 | SNK-56（大厅天花机） | 台 | 制冷量：5.6KW制热量：6.3KW | 22 |
| 20 | SNK-80(天花机） | 台 | 制冷量：8.0KW制热量：9.0KW | 1 |
| 21 | SW-14(室外机） | 台 | 制冷量：14KW制热量：16KW | 1 |
| 22 | SW-73.5(室外机） | 台 | 制冷量：73.5KW制热量：81.5KW | 1 |
| 23 | SW-50(室外机） | 台 | 制冷量：50KW制热量：56KW | 1 |
| 24 | LK-1(冷库） | 台 | 制冷量：3.8KW | 2 |
|  | 风幕机 | 台 | FM3009-A，额定功率95W，风量1390m³/h,电压220v，噪音≤52db. 品牌：绿岛风 | 1 |
| 25 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 5 |
| 26 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 4 |
| 27 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15KW 制热量：6.5KW | 3 |
| 28 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5KW 制热量：7.87KW | 5 |
| 29 | 空调机组（室内机）FP-102 | 台 | 制冷量：5.95KW 制热量：9.8KW | 2 |
| 30 | 空调机组（室内机）FP-136 | 台 | 制冷量：8.1KW 制热量：13.57KW | 3 |
| 31 | XF-JY-01(新风机组） | 套 | 送风量：5000m³/H，新风量5000m³/H | 1 |
| 32 | XF-JY-02(新风机组） | 套 | 送风量：16000m³/H，新风量1600m³/H | 1 |
| 33 | XF-JY-03(新风机组） | 套 | 送风量：11500m³/H，新风量11500m³/H | 1 |
| 34 | PQ20 | 台 | 风量：200(m³/h) | 4 |
| 35 | 温控面板 | 套 |  | 22 |
| 36 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室12： |  | 中心供应室 |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-ZX-O1(排风机） | 台 | 风量：600(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-ZX-O2(排风机） | 台 | 风量：1600(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-ZX-O3(排风机） | 台 | 风量：3000(m³/h) | 1 |
| 4 | LXPF-ZX-O4(排风机） | 台 | 风量：800(m³/h) | 1 |
| 5 | LXPF-ZX-O5(排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 6 | LXPF-ZX-O6(排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 7 | LXPF-ZX-O7(排风机） | 台 | 风量：2000(m³/h) | 1 |
| 8 | LXPF-ZX-O8(排风机） | 台 | 风量：1000(m³/h) | 1 |
| 9 | LXPF-ZX-O9(排风机） | 台 | 风量：800(m³/h) | 1 |
| 10 | LXPF-ZX-O10(排风机） | 台 | 风量：2000(m³/h) | 1 |
| 11 | LXPF-ZX-O11(排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 12 | LXSF-ZX-01(送风机） | 台 | 风量：3000(m³/h) | 1 |
| 13 | LXSF-ZX-02(送风机） | 台 | 风量：1800(m³/h) | 1 |
| 14 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 8 |
| 15 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15KW 制热量：6.5KW | 2 |
| 16 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5KW 制热量：7.87KW | 1 |
| 17 | 空调机组（室内机）FP-102 | 台 | 制冷量：5.95KW 制热量：9.8KW | 1 |
| 18 | 空调机组（室内机）FP-136 | 台 | 制冷量：8.1KW 制热量：13.57KW | 6 |
| 19 | 空调机组（室内机）FP-170 | 台 | 制冷量：9.1KW 制热量：14.9KW | 4 |
| 20 | AHU-ZX-01（循环机组） | 套 | 送风量：4000m³/H，新风量2000m³/H | 1 |
| 21 | XF-ZX-01(新风机组） | 套 | 送风量：4500m³/H，新风量4500m³/H | 1 |
| 22 | 排气扇（PQ-20) | 台 | 风量：200(m³/h) | 6 |
| 23 | 排气扇（PQ-35) | 台 | 风量：350(m³/h) | 1 |
| 24 | 温控面板 | 套 |  | 22 |
| 25 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室13： |  | 病理科 |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-BL-O1(排风机） | 台 | 风量：2600(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-BL-O2(排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-BL-O3(排风机） | 台 | 风量：5800(m³/h) | 1 |
| 4 | LXPF-BL-O4(排风机） | 台 | 风量：5300(m³/h) | 1 |
| 5 | LXPF-BL-O5(排风机） | 台 | 风量：7500(m³/h) | 1 |
| 6 | LXPF-BL-O6(排风机） | 台 | 风量：7000(m³/h) | 1 |
| 7 | LXPF-BL-O7(排风机） | 台 | 风量：500(m³/h) | 1 |
| 8 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 3 |
| 9 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 2 |
| 10 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15KW 制热量：6.5KW | 5 |
| 11 | 空调机组（室内机）FP-85 | 台 | 制冷量：5KW 制热量：7.87KW | 6 |
| 12 | 空调机组（室内机）FP-136 | 台 | 制冷量：8.1KW 制热量：13.57KW | 1 |
| 13 | 光氧催化01 | 台 | 处理风量2000m³/H | 1 |
| 14 | 光氧催化02 | 台 | 处理风量5000m³/H | 2 |
| 15 | 光氧催化03 | 台 | 处理风量10000m³/H | 3 |
| 16 | XF-BL-01（新风机组） | 套 | 送风量：2500m³/H | 1 |
| 17 | BF-BL-01 | 套 | 补风量：8500m³/H | 1 |
| 18 | BF-BL-02 | 套 | 补风量：9000m³/H | 1 |
| 19 | KF-3P | 套 | 制冷量：7.5KW制热量：8.0KW | 1 |
| 20 | 排气扇（PQ-20) | 台 | 风量：200(m³/h) | 4 |
| 21 | 排气扇（PQ-35) | 台 | 风量：350(m³/h) | 1 |
| 22 | 温控面板 | 套 |  | 17 |
| 23 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室14： |  | 门诊手术室 |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | LXPF-MZ-O1(排风机） | 台 | 风量：400(m³/h) | 1 |
| 2 | LXPF-MZ-O2(排风机） | 台 | 风量：400(m³/h) | 1 |
| 3 | LXPF-MZ-O3(排风机） | 台 | 风量：400(m³/h) | 1 |
| 4 | LXPF-MZ-O4(排风机） | 台 | 风量：400(m³/h) | 1 |
| 5 | LXPF-MZ-O5(排风机） | 台 | 风量：400(m³/h) | 1 |
| 6 | LXPF-MZ-O6(排风机） | 台 | 风量：900(m³/h) | 1 |
| 7 | LXPF-MZ-O7(排风机） | 台 | 风量：400(m³/h) | 1 |
| 8 | 空调机组（室内机）FP-34 | 台 | 制冷量：2.2KW 制热量：3.5KW | 4 |
| 9 | 空调机组（室内机）FP-51 | 台 | 制冷量：3.2KW 制热量：5.2KW | 3 |
| 10 | 空调机组（室内机）FP-68 | 台 | 制冷量：4.15KW 制热量：6.5KW | 2 |
| 11 | 空调机组（室内机）FP-102 | 台 | 制冷量：5.95KW 制热量：9.8KW | 5 |
| 12 | 空调机组（室内机）FP-136 | 台 | 制冷量：8.1KW 制热量：13.57KW | 2 |
| 13 | XF-MZ-01（新风机组） | 套 | 送风量：2000m³/H | 1 |
| 14 | XF-MZ-02（新风机组） | 套 | 送风量：2200m³/H | 1 |
| 15 | 排气扇（PQ-20) | 台 | 风量：200(m³/h) | 3 |
| 16 | 温控面板 | 套 |  | 16 |
| 17 | 水管、风管系统 | 系统 |  | 1 |
| 科室15： |  | 医技楼楼顶 |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 单位 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | FL-1（风冷热泵机组） | 套 | 制冷量：130KW 制热量：140KW | 9 |
| 2 | 膨胀水箱 | 套 | 1m³ | 1 |
| 3 | 空调循环水泵 | 台 | 15KW | 4 |
| 4 | SW-22.5室外机 | 台 | 制冷量：22.5KW 制热量：25KW | 1 |
| 5 | 全自动软水处理器 | 台 | 75L | 1 |
| 6 | 管路 | 系统 |  | 1 |

二、负压病房系统设备清单

| （一）负压病房送风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 安装位置 |  | 服务区 |  |  |  | 风 量 | 机 外 余 压 |  | 最小新风量 |  |  | 初效过滤器(板式) |  |  |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 |  |  |  |  | 高效过滤器 |  |  |  |  | 风机段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效 率 | 初阻力 |  |  | 终阻力 |  |  | 效 率 |  | 初阻力 | 终阻力 |  | 效 率 | 初阻力 |  | 终阻力 |  | 配电 功率 (3φ/380V) |  |  | 风机工作点最低效率 |  |  | 是否变频 | 风道系统单位 风量耗功率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m3/h | Pa |  | m3/h |  |  |  | Pa |  |  | Pa |  |  |  |  | Pa | Pa |  |  | Pa |  | Pa |  | kw |  |  | % |  |  |  | W/(m3/h) |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶(室外安装) |  | 四层负压病房送风 |  |  |  | 1500 | 350 |  | 100% |  |  | G4 | 50 |  |  | 100 |  |  | F7 |  | 120 | 240 |  | / | / |  | / |  | ≤2.2 |  |  | 70% |  |  | 是 | / |  |  | 自带控制柜,详细控制要求空调机组控制原理图 火灾报警切断电源 |  |
| （二）负压病房排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备编号 |  |  |  | 数量 |  | 设备名称 |  |  |  |  | 服务区域及功能 |  |  |  | 安装位置 |  |  | 安装形式 |  |  | 风机 |  |  |  |  |  | 电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 噪音 dB(A) | 运行重量 kg |  | 平时运行 单位风量耗功率 Ws(kW/m3) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风量 (m3/h) |  |  | 全压 (Pa) |  |  | 转速 (rpm3/h) |  | 电量 (Kw) |  |  | 电源 (φ/V/HZ) |  |  | 是否消防电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| EA-RF/4-4 |  |  |  | 1 |  | 混流风机 |  |  |  |  | 四层呼吸科负压病房污区排风 |  |  |  | 屋顶安装 |  |  | 落地安装 |  |  | 2500 |  |  | 750 |  |  | 2891 |  | 3 |  |  | 3/380/50 |  |  | 否 |  |  | 66 | 100 |  | 工艺排风 |  |

备注：以上清单、参数及数据仅供参考，非精确统计结果，具体设备设施及数量、耗材更换及维保工作量应以现场踏勘情况为准。